# Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Э.

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Э-1 | Общие данные |  |
| Э-2 | Схема электроснабжения |  |
| Э-3 | Электроснабжение. ВЛИ-0,4. Заземление. |  |
| Э-4 | Молниезащита |  |

# Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| #### ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |  |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |  |
| ПУ ВЛИ до 1 кВ. | Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1кВ с самонесущими изолированными проводами. |  |
| СП 31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. |  |
| ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| СО. Э | Заказная спецификация | 1 лист |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Проект разработан на напряжение сети  - 0,4кВ

Категория по надежности электроснабжения –3-ая.

Установленная мощность-42,278кВт.

Электроснабжение административного здания выполнить от существующих сетей .

Точка подключения – существующая опора.

Ответвление от ВЛИ к зданию выполнить  СИП-2А 4х16мм2

Монтажные работы выполнить согласно ПУЭ, ПУ ВЛИ до 1кВ и узлов крепления СИП.

Проектом предусмотрен монтаж узла учета.Электросчетчик «ЦЭ6812 » на ток 10-100А

На вводе в здании установить вводно-распределительный щиток ШУЭ-12-068-021 с рубильником переключателем.

Проектом предусмотрен монтаж ограничителя перенапряжения ОПС1.

Для защиты людей от поражения электрическим током проектом предусмотрено устройство защитного  контура заземления. Наружный контур заземления выполнить вертикальными электродами из круглой стали   18 мм, длиной 3 м, соединенными горизонтальным заземлителем из круглой стали  18 мм, длиной 3,0 м, на расстоянии не менее 0,8 м от фундамента здания, проложенными в траншее на глубине не менее

0,6 м от планировочных отметок земли.  После монтажа заземлителей их сопротивление должно быть замерено, и при необходимости доведено до расчетной величины (10 Ом) забивкой дополнительных электродов.

В административном здании потребители, искажающие качество электроэнергии, отсутстствуют.