ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков «12 » 05. 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА-25

Наименование объекта закупки:

Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела № 1

УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Проект государственного контракта | 13 |
| Часть IV. Техническое задание | 17 |
| Часть V. Определение начальной (максимальной) цены контракта | 23 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо:

- согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации:

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара:

-  согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе,

- конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика учредителей,

- идентификационный номер налогоплательщика членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным  п.1 и п. 2 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)*:

- свидетельство о допуске к работам по организации строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или копия такого Свидетельства.

3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5, 7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

*Документом, подтверждающим соответствие участника аукциона требованию, установленному п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, признается документ, предоставляемый оператору электронной площадки участником аукциона для получения аккредитации в соответствии с п.2 ч.2 ст. 61 Федерального закона № 44-ФЗ,  и направляемый оператором электронной площадки Заказчику в соответствии с ч. 19 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела № 1 УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление. Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ сторонами. Место выполнения работ: Ульяновская область, г.Барыш, кв.Советский, 1А Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта Срок завершения работ:31.10.2014 |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 783031,72 руб. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены - затратный метод. Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Начало подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 20.05.2014 23час.59мин. (время московское). Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 22.05.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 26.05.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 7830,32 руб. Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 78303,17 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта по капитальному ремонту системы теплоснабжения здания Отдела № 1 УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление (аукцион №2014/ЭА-25) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1.соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: - наличие свидетельства о допуске к работам по организации строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 2. правомочность участника закупки заключать контракт; 3. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 12.05.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 19.05.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III

Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения здания Отдела № 1 УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление в соответствии с локальной сметой,  приложенной к техническому заданию   и  проектами,   размещенными в электронном виде на отдельном файле и являющимися неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе.

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Кроме того, технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводам правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий на период гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания Акта  о приемке  выполненных работ Сторонами.

Качество работ и используемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТР и других.

Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Используемые строительные материалы должны соответствовать государственным стандартам. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Механизация ремонтных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.

Предлагаемые участником закупки к использованию при выполнении работ  материалы и изделия (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика.

Показатели товаров,

используемые  при выполнении работ

| №№ п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел напольный газовый Navien-50K или эквивалент | Котел напольный газовый, предназначен для отопления помещений площадью до 382 кв.м. Макс. полезная тепловая мощность – не более 50 кВт. Камера сгорания – открытая. Максимальный расход природного газа – не более 5,5 м3/ч Системы защиты: падение давления газа, перегрев воды, погасание пламени |
| 2 | Коаксиальный дымоход Д=148 мм | Коаксиальный (труба в трубе) дымоход изолирует процессы подачи воздуха в камеру сгорания и отвода отработанных газов, что способствует сохранению влажности и кислорода в помещениях, повышая КПД на 1,5 -2 %. Имеет горизонтальный отвод, ветрозащиту, колено 90° и диафрагмы. |
| 3 | Насос сетевой электрический Wilo-TOP-S-25/7 или эквивалент | Насос сетевой электрический: Условный проход – DN 50; Рабочее давление: 10 Атмосфер; Температура рабочей среды: от –10°С до +130°С; Максимальный напор – 15м; Электропитание – 3 ф.~380B, 50 Гц; Потребляемая мощность – 1600 Вт; Частота вращения: 2800 об./мин. |
| 4 | Установка для редуцирования давления газа ГРПН 300-2У1 | Установка для редуцирования давления газа – шкафной газорегуляторный пункт: Давление в газопроводе 0,3МПа Давление настройки выходное 1,5 кПа Расход газа max 11 м3/час Резервная линия редуцирования (байпас) Диаметр входного газопровода Ду= 32 мм Диаметр выходного газопровода Ду= 32 мм |
| 5 | Трубопроводы | Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Ду-20 мм толщ. 2,5 мм, Ду-32 мм толщ. 2,8 мм, Ду-50 мм толщ. 3.5 мм |
| 6 | Затворы дисковые поворотные | Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор – хромированный чугун) Ду-50 мм. Область применения: системы отопления, водоснабжения, водоподготовка. Рабочая среда: холодная и горячая вода. Рабочая температура: от -30 до +150 °С Максимальное рабочее давление: 16 бар Тип соединения: межфланцевое |
| 7 | Клапан электромагнитный EVG NС 4L114 м или эквивалент | Электромагнитный клапан двухпозиционный, предназначен для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств водогрейных котлов для управления потоком газа в качестве запорнорегулирующего органа и органа безопасности. Напряжение питания – 230В Потребляемая мощность 23W Рабочая температура: от -20 до +40 °С |
| 8 | Сигнализатор загазованности воздуха метаном RGD СО 0MP1 по CО или эквивалент | RGD СО 0MP1 – стационарный сигнализатор угарного газа (СО, монооксид углерода), применяется для предотвращения загазованности на промышленных и бытовых объектах, снабжен системой самодиагностики. |
| 9 | Сигнализатор загазованности воздуха метаном RGD METMP1 по CH4 или эквивалент | RGD METMP1 – детектор природного газа (СН4, метан). Электронное микропроцессорное устройство – стационарный сигнализатор природного газа, применяемый для предотвращения загрязнения промышленных и бытовых объектов, снабжен системой самодиагностики. |
| 10 | Внешний сенсор загазованности воздуха на природный газ SGAMET по CH4 или эквивалент | Внешний сенсор загазованности на природный газ SGAMET по CH4. Совместная работа с сигнализатором загазованности воздуха метаном RGD METMP1. |
| 11 | Клапан обратный, пружинный. Dy-50 мм | Клапан обратный предназначен для предотвращения обратного движения среды. Универсальный клапан применяется в системах водо- и теплоснабжения на трубопроводах Ду до 50 мм. Пружинная конструкция с мягким уплотнением затвора обеспечивает герметичность закрытия клапана, а также возможность монтажа в любом положении. |
| 12 | Воздуховоды | Воздуховоды предназначены для использования в общих воздухообменниках и локальных сетях кондиционирования и вентиляции. Они применяются в жилых помещениях и общественных зданиях. Воздуховоды оцинкованные из тонколистовой холоднокатаной стали толщиной не менее 0,5 не более 1,0 мм. |
| 13 | Вентиляционные решетки регулирующие | Решетки регулирующие предназначены для подачи и удаления воздуха в жилых, административных, общественных и производственных помещениях. Размер решеток: 200 х 200мм и 250х500 мм. |
| 14 | Вентилятор канальный К160М | Вентилятор для круглых каналов предназначен для непосредственной установки в воздуховодах. Воздухообмен – 490 м3/час Диаметр канала – 160 мм Питание – 230 В Частота вращения – 2420 об/мин Регулирование скорости с помощью бесступенчатогот терристора или 5-ти ступенчатого трансформатора. |
| 15 | Клапаны воздушные регулирующие | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах круглого сечения диаметром 160 мм с ручным приводом. Предназначены для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при выключенном вентиляторе. Рабочие значения температуры окружающего воздуха: от -30 до +40 °С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. |

- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться

Примечание: Перечисленные выше в п.п.1,3,7-10 таблицы показатели товара наряду с наименованием места происхождения товара или наименованием производителя товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации в случае, если предлагается для использования товар, являющийся эквивалентным.

В случае согласия на использование товара товарного знака, указанного выше в п.п.1,3,7-10 таблицы, в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно содержаться указание на наименование места происхождения товара или наименование производителя товара в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации

Перечисленные выше в п.п.2,4-6,11-15 таблицы показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п.б) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. б) части 1 настоящей документации.

В случае, если указание показателей товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено п. 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения  здания Отдела №1

УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется  выполнить капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела № 1 УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с  локальной сметой  и проектами, являющимися  неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой и составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3. Цена работ по настоящему контракту определена  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик  может понести в связи с исполнением контракта.

- 3. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 31.10.2014.

3.2 Место выполнения работ:

Ульяновская область, г. Барыш, кв.Советский, 1А

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальной  сметой и проектами,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения  работ,  бывшие в употреблении материалы и изделия  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для  Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  7, 8.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и (или) счет-фактуру.

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

7.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта,  указанный Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня предоставления указанных документов.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания  акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  2  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 11.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 11.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  78303,17 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

14.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 31.10.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

ЧАСТЬ V.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.5 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – затратный   метод.

Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия  информации о рыночных ценах идентичных или однородных работ.

Использование проектно-сметного метода для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия проектно-сметной   документации.

|  | Форма №4 МДС |
| --- | --- |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела № 1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, кв.Советский, 1А с переходом на автономное газовое отопление. |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |
| Ремонт системы теплоснабжения здания Отдела № 1 УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление |  |
| Основание: 18-12-2012-ГСН, ГСВ, дефектная ведомость |  |
| Сметная стоимость: 783031,72 руб. |  |
| Средства на оплату труда: 89486,69 руб. |  |
| Трудозатраты: 758,03 чел.-ч |  |
| Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г. |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Наружный трубопровод среднего давления Г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-02-040-09 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой 2,2 м, условный диаметр 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,15 100 м газопровода | 2409,12 177,39 | 704,01 65,45 | 361,37 | 26,61 | 105,60 9,82 | 18,8715 | 2,83073 |
| 2 | ТЕР24-02-041-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,15 100 м газопровода | 4325,77 211,57 | 2002,10 176,71 | 648,88 | 31,74 | 300,32 26,51 | 23,5865 | 3,53798 |
|  | 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | -15,15 м | 19,65 |  | -297,70 |  |  |  |  |
|  | 302-1314 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм | 15,15 м | 30,7 |  | 465,11 |  |  |  |  |
|  | 507-0772 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм | 0,1 10 шт. | 24,01 |  | 2,40 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР24-02-051-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 задвижка | 429,15 70,35 | 60,71 0,00 | 858,30 | 140,70 | 121,42 0,00 | 6,7965 | 13,593 |
|  | 302-1360 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 32 мм | 2 шт. | 431,74 |  | 863,48 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР24-02-092-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,1 10 врезок | 731,01 299,56 | 260,56 0,00 | 73,11 | 29,96 | 26,06 0,00 | 30,6935 | 3,06935 |
| 5 | ТЕР16-02-007-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 соединение | 83,97 10,95 | 5,80 0,00 | 83,97 | 10,95 | 5,80 0,00 | 1,104 | 1,104 |
|  | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | -2 шт. | 25,41 |  | -50,82 |  |  |  |  |
|  | 507-2834 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм | 1 компл. | 22,95 |  | 22,95 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР24-02-120-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,14 100 м трубопровода | 26,59 4,53 | 22,06 2,95 | 3,72 | 0,63 | 3,09 0,41 | 0,4715 | 0,06601 |
| 7 | ТЕР24-02-121-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 узел | 96,72 34,51 | 34,09 0,00 | 96,72 | 34,51 | 34,09 0,00 | 3,588 | 3,588 |
| 8 | ТЕР24-02-123-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,14 100 м газопровода | 10,62 0,89 | 9,73 0,59 | 1,48 | 0,12 | 1,36 0,08 | 0,092 | 0,01288 |
| 9 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,076 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 21,17 | 4,94 | 0,82 0,01 | 6,1065 | 0,46409 |
| 10 | ТЕР13-03-004-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); к=2 (Кпз=2)} | 0,076 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1049,42 51,52 | 16,58 0,30 | 79,76 | 3,92 | 1,26 0,02 | 2,8405 | 0,21588 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 Внешние сети газопровода из труб стальных 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.17 Изпм=12.58 Им=4.76 Иом=4.76): |  |  |  | 3233,90 | 18460,62 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 320,93 | 4037,30 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 284,08 | 3573,73 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 36,85 | 463,57 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 599,82 | 3700,89 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1344,58 | 6400,20 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1005,42 | 4785,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 351,09 | 4416,71 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 194,06 | 2441,27 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 3779,05 | 25318,60 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 3779,05 | 25318,60 |  |  |  |
| Раздел №2 Установка ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-058-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,0106 100 м3 грунта | 2511,60 2511,60 | 0,00 0,00 | 26,62 | 26,62 | 0,00 0,00 | 322 | 3,4132 |
| 12 | ТЕР01-02-061-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,001 100 м3 грунта | 838,35 838,35 | 0,00 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 0,00 | 111,78 | 0,11178 |
| 13 | ТЕР06-01-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,005 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 70168,20 5252,99 | 3445,75 420,94 | 350,84 | 26,26 | 17,23 2,10 | 615,825 | 3,07913 |
| 14 | ТЕР06-01-015-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,012 1 т | 8080,51 512,54 | 628,39 25,86 | 96,96 | 6,15 | 7,54 0,31 | 53,2795 | 0,63935 |
| 15 | ТЕР09-03-037-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж рам коробчатого сечения {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,085 1 т конструкций | 1276,06 205,76 | 781,56 112,09 | 108,46 | 17,49 | 66,43 9,53 | 22,4135 | 1,90515 |
|  | 201-0760 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,085 т | 6902,02 |  | 586,67 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР07-01-054-11 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка металлических оград без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,12 100 м ограды | 12248,16 1692,75 | 3602,02 338,94 | 1469,78 | 203,13 | 432,24 40,67 | 177,997 | 21,35964 |
|  | 110-0243 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т | 0,0812 т | 7519,73 |  | 610,56 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР07-01-055-09 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,01 100 шт. | 1089,60 759,16 | 160,98 0,00 | 10,89 | 7,59 | 1,61 0,00 | 88,9985 | 0,88999 |
|  | 203-0546 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м | 1,44 м2 | 174,83 |  | 251,76 |  |  |  |  |
|  | 101-0894 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей однопольных | 1 компл. | 95,99 |  | 95,99 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР19-01-004-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство установки для редуцирования давления газа {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 установка | 7849,86 144,23 | 40,08 1,04 | 7849,86 | 144,23 | 40,08 1,04 | 15,525 | 15,525 |
|  | 302-1736 | Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2 | -1 шт. | 7294,14 |  | -7294,14 |  |  |  |  |
| 19 | Цена поставщика | Газорегуляторный пункт ГРПН 300-2У1 с основной и резервной линями редуцирования с обогревом Баз.цена=39661.02/3.37 Тек.цена=46800.00/1.18 | 1 комплект | 11768,85 |  | 11768,85 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | ТЕР24-02-080-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 свеча | 203,57 39,91 | 106,81 7,09 | 407,14 | 79,82 | 213,62 14,18 | 4,347 | 8,694 |
|  | 301-3163 | Свеча вытяжная | -2 шт. | 29,97 |  | -59,94 |  |  |  |  |
|  | 507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | -2 шт. | 23,14 |  | -46,28 |  |  |  |  |
|  | 302-1312 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм | 8 м | 25,29 |  | 202,32 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {к=2 (Кпз=2); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 3.5.1 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1)} | 0,0197 100 м2 окрашиваемой поверхности | 612,80 143,07 | 23,68 0,33 | 12,08 | 2,82 | 0,47 0,01 | 6,71715 | 0,13233 |
| 22 | ТЕР13-03-004-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 {3.13 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); к=2 (Кпз=2)} | 0,0197 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1154,35 56,67 | 18,23 0,33 | 22,75 | 1,12 | 0,36 0,01 | 3,12455 | 0,06155 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2 Внешние сети газопровода из труб стальных 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.17 Изпм=12.58 Им=4.76 Иом=4.76 Ио=3.37): |  |  |  | 16472,01 | 67182,93 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 583,92 | 7345,71 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 516,07 | 6492,16 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 67,85 | 853,55 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 779,58 | 4810,01 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9060,57 | 43128,31 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -5653,06 | -26908,57 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 11768,85 | 39661,02 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 561,55 | 7064,30 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 325,89 | 4099,70 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 17359,45 | 78346,93 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 17359,45 | 78346,93 |  |  |  |
| Раздел №3 Молниезащита ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР01-02-057-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,0175 100 м3 грунта | 1381,38 1381,38 | 0,00 0,00 | 24,17 | 24,17 | 0,00 0,00 | 177,1 | 3,09925 |
| 24 | ТЕР01-02-061-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,0175 100 м3 грунта | 838,35 838,35 | 0,00 0,00 | 14,67 | 14,67 | 0,00 0,00 | 111,78 | 1,95615 |
| 25 | ТЕРм08-02-471-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 0,3 10 шт. | 666,68 100,58 | 60,57 2,25 | 200,00 | 30,17 | 18,17 0,68 | 10,7 | 3,21 |
| 26 | ТЕРм08-02-472-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,15 100 м | 1064,33 156,04 | 79,66 2,60 | 159,65 | 23,41 | 11,95 0,39 | 16,6 | 2,49 |
| 27 | ТЕРм08-02-472-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 0,15 100 м | 1202,08 178,60 | 74,46 2,25 | 180,31 | 26,79 | 11,17 0,34 | 19 | 2,85 |
| 28 | ТЕР33-02-013-19 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,033 1 т конструкций | 12379,25 404,29 | 1774,75 139,04 | 408,52 | 13,34 | 58,57 4,59 | 40,756 | 1,34495 |
|  | 110-0256 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | -0,03399 т | 9798,79 |  | -333,06 |  |  |  |  |
|  | 103-0137 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | 6 м | 20,85 |  | 125,10 |  |  |  |  |
|  | 103-0131 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | 2 м | 10,87 |  | 21,74 |  |  |  |  |
|  | 101-1614 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | 0,0016 т | 5230,01 |  | 8,37 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 8,35 | 1,95 | 0,32 0,00 | 6,1065 | 0,1832 |
| 30 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {к=2 (Кпз=2); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности | 651,02 79,90 | 14,48 0,30 | 19,53 | 2,40 | 0,43 0,01 | 4,4045 | 0,13214 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3 Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37): |  |  |  | 837,35 | 5287,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 142,91 | 1797,81 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 136,90 | 1722,20 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 6,01 | 75,61 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 100,61 | 607,68 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 777,69 | 3834,01 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -177,85 | -876,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 107,29 | 1349,71 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64,02 | 805,37 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 1008,66 | 7442,17 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 1008,66 | 7442,17 |  |  |  |
| Раздел №4 Наружный газопровод низкого давления Г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР24-02-040-09 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой 2,2 м, условный диаметр 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,064 100 м газопровода | 2409,12 177,39 | 704,01 65,45 | 154,18 | 11,35 | 45,06 4,19 | 18,8715 | 1,20778 |
| 32 | ТЕР24-02-040-17 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой 5 м, условный диаметр 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,156 100 м газопровода | 4861,95 244,09 | 672,51 55,85 | 758,46 | 38,08 | 104,91 8,71 | 25,967 | 4,05085 |
| 33 | ТЕР24-02-041-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,22 100 м газопровода | 4325,77 211,57 | 2002,10 176,71 | 951,67 | 46,55 | 440,46 38,88 | 23,5865 | 5,18903 |
|  | 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | -22,22 м | 19,65 |  | -436,62 |  |  |  |  |
|  | 302-1314 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм | 22,22 м | 30,7 |  | 682,15 |  |  |  |  |
|  | 507-0772 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм | 1 10 шт. | 24,01 |  | 24,01 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР24-02-051-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 задвижка | 429,15 70,35 | 60,71 0,00 | 858,30 | 140,70 | 121,42 0,00 | 6,7965 | 13,593 |
|  | 302-1360 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 32 мм | 2 шт. | 431,74 |  | 863,48 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-02-007-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 соединение | 83,97 10,95 | 5,80 0,00 | 83,97 | 10,95 | 5,80 0,00 | 1,104 | 1,104 |
|  | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | -2 шт. | 25,41 |  | -50,82 |  |  |  |  |
|  | 507-2834 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм | 1 компл. | 22,95 |  | 22,95 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР24-02-120-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,22 100 м трубопровода | 26,59 4,53 | 22,06 2,95 | 5,85 | 1,00 | 4,85 0,65 | 0,4715 | 0,10373 |
| 37 | ТЕР24-02-121-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 узел | 96,72 34,51 | 34,09 0,00 | 96,72 | 34,51 | 34,09 0,00 | 3,588 | 3,588 |
| 38 | ТЕР24-02-122-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,22 100 м газопровода | 10,62 0,89 | 9,73 0,59 | 2,34 | 0,20 | 2,14 0,13 | 0,092 | 0,02024 |
| 39 | ТЕР24-02-124-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 участок испытания газопровода | 1670,74 154,88 | 1515,86 103,43 | 1670,74 | 154,88 | 1515,86 103,43 | 16,1 | 16,1 |
| 40 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {к=2 (Кпз=2); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 3.5.1 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1)} | 0,095 100 м2 окрашиваемой поверхности | 612,80 143,07 | 23,68 0,33 | 58,21 | 13,59 | 2,25 0,03 | 6,71715 | 0,63813 |
| 41 | ТЕР13-03-004-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); к=2 (Кпз=2)} | 0,095 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1049,42 51,52 | 16,58 0,30 | 99,70 | 4,89 | 1,58 0,03 | 2,8405 | 0,26985 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4 Внешние сети газопровода из труб стальных 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.17 Изпм=12.58 Им=4.76 Иом=4.76): |  |  |  | 5845,29 | 34607,55 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 612,75 | 7708,40 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 456,70 | 5745,29 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 156,05 | 1963,11 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2278,42 | 14057,85 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2005,02 | 9543,90 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1105,15 | 5260,51 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 670,95 | 8440,55 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 370,82 | 4664,92 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 6887,06 | 47713,02 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 6887,06 | 47713,02 |  |  |  |
| Раздел №5 Внутренний газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР46-03-009-08 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 0,01 100 шт. | 3492,36 891,65 | 2600,71 335,92 | 34,93 | 8,92 | 26,01 3,36 | 97,13 | 0,9713 |
| 43 | ТЕР16-07-006-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 сальник | 20,96 18,78 | 0,00 0,00 | 20,96 | 18,78 | 0,00 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| 44 | ТЕР16-02-003-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,08 100 м трубопровода | 3524,21 341,95 | 71,33 2,21 | 281,94 | 27,36 | 5,71 0,18 | 35,5465 | 2,84372 |
|  | 302-1838 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 20 мм | 2 шт. | 40,35 |  | 80,70 |  |  |  |  |
|  | 507-0770 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм | 1 10 шт. | 11,2 |  | 11,20 |  |  |  |  |
|  | 301-1224 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 2 кг | 12,05 |  | 24,10 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР16-02-003-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,04 100 м трубопровода | 2980,99 341,95 | 71,33 2,21 | 119,24 | 13,68 | 2,85 0,09 | 35,5465 | 1,42186 |
|  | 302-1838 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 20 мм | 3 шт. | 40,35 |  | 121,05 |  |  |  |  |
|  | 302-1526 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | 1 шт. | 32,78 |  | 32,78 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР24-02-080-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка газовых свечей условным диаметром 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 свеча | 203,57 39,91 | 106,81 7,09 | 203,57 | 39,91 | 106,81 7,09 | 4,347 | 4,347 |
|  | 301-3163 | Свеча вытяжная | -1 шт. | 29,97 |  | -29,97 |  |  |  |  |
|  | 507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | -1 шт. | 23,14 |  | -23,14 |  |  |  |  |
|  | 302-1312 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм | 10 м | 25,29 |  | 252,90 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР16-02-005-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,0064 100 м трубопровода | 6368,38 809,92 | 167,96 3,40 | 40,75 | 5,18 | 1,07 0,02 | 82,984 | 0,5311 |
| 48 | ТЕР22-05-003-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,0064 100 м трубы, уложенной в футляр | 1798,55 933,72 | 51,18 0,00 | 11,52 | 5,98 | 0,33 0,00 | 97,06 | 0,62118 |
| 49 | ТЕР22-05-004-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 футляр | 601,73 82,42 | 146,79 0,00 | 601,73 | 82,42 | 146,79 0,00 | 9,1885 | 9,1885 |
| 50 | ТЕР24-01-033-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 шт. | 49,86 11,15 | 0,00 0,00 | 49,86 | 11,15 | 0,00 0,00 | 1,2305 | 1,2305 |
|  | 302-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | -1 шт. | 37,66 |  | -37,66 |  |  |  |  |
|  | 301-0733 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Клапан термозапорный, марка КТЗ 32 | 1 шт. | 139,68 |  | 139,68 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРм11-02-022-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | 1 1 шт. | 9,18 9,00 | 0,00 0,00 | 9,18 | 9,00 | 0,00 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 52 | 301-1705 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Счетчик газа, марка ВК-G 10 | 1 шт. | 3059,82 |  | 3059,82 |  |  | 0 | 0 |
| 53 | ТЕРм11-02-042-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм | 1 1 шт. | 61,83 9,79 | 44,80 2,36 | 61,83 | 9,79 | 44,80 2,36 | 1,12 | 1,12 |
| 54 | Цена поставщика | Клапан электромагнитный EVG NС 4L114 м или эквивалент Баз.цена=5320.34/3.37 Тек.цена=6278.00/1.18 | 1 шт. | 1578,74 |  | 1578,74 |  |  | 0 | 0 |
| 55 | ТЕРм08-01-080-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 1 шт. | 22,34 10,87 | 9,57 0,47 | 22,34 | 10,87 | 9,57 0,47 | 1,13 | 1,13 |
| 56 | Цена поставщика | Внешний сенсор загазованности воздуха на природный газ SGAMET по CH4 или эквивалент Баз.цена=2579.66/3.37 Тек.цена=3044.00/1.18 | 1 шт. | 765,48 |  | 765,48 |  |  | 0 | 0 |
| 57 | ТЕРм08-01-080-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 | 2 1 шт. | 34,55 10,87 | 19,14 0,95 | 69,10 | 21,74 | 38,28 1,90 | 1,13 | 2,26 |
| 58 | Цена поставщика | Сигнализатор загазованности воздуха метаном RGD СО 0MP1 по CО или эквивалент Баз.цена=7527.12/3.37 Тек.цена=8882.00/1.18 | 1 шт. | 2233,57 |  | 2233,57 |  |  | 0 | 0 |
| 59 | Цена поставщика | Сигнализатор загазованности воздуха метаном RGD METMP1 по CH4 или эквивалент Баз.цена=4440.25/3.37 Тек.цена=5239.50/1.18 | 1 шт. | 1317,58 |  | 1317,58 |  |  | 0 | 0 |
| 60 | ТЕР18-01-002-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 1.18.16 (Кзтр=1,03; Кзтм=1,03; Квэм=1,03)} | 2 1 котел | 126744,46 455,17 | 403,79 23,43 | 253488,92 | 910,34 | 807,58 46,86 | 48,42236 | 96,84472 |
|  | 301-1566 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | -2 компл. | 124965,35 |  | -249930,70 |  |  |  |  |
| 61 | Цена поставщика | Котел напольный газовый Navien-50K или эквивалент Баз.цена=54745.76/3.37 Тек.цена=64600.00/1.18 | 2 компл. | 16245,03 |  | 32490,06 |  |  | 0 | 0 |
| 62 | 301-1520 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | 2 шт. | 19,93 |  | 39,86 |  |  | 0 | 0 |
| 63 | ТЕР19-01-015-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пневматическое испытание газопроводов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,12 100 м газопровода | 496,83 452,32 | 0,00 0,00 | 59,62 | 54,28 | 0,00 0,00 | 40,135 | 4,8162 |
| 64 | ТЕР46-03-009-08 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 0,02 100 шт. | 3492,36 891,65 | 2600,71 335,92 | 69,84 | 17,83 | 52,01 6,72 | 97,13 | 1,9426 |
| 65 | ТЕР20-01-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,014 100 м2 поверхности воздуховодов | 2240,08 1687,16 | 179,95 7,69 | 31,36 | 23,62 | 2,52 0,11 | 193,039 | 2,70255 |
|  | Цена поставщика | Коаксиальный дымоход Д=148 мм в сборе Баз.цена=3914.73/4.93 Тек.цена=(4500.00/1.18+0.64%)+2.00% | 1,4 м2 | 794,06288 |  | 1111,69 |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР15-07-001-01 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,01 100 м | 1015,36 25,04 | 0,00 0,00 | 10,15 | 0,25 | 0,00 0,00 | 2,76 | 0,0276 |
| 67 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,022 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 6,13 | 1,43 | 0,24 0,00 | 6,1065 | 0,13434 |
| 68 | ТЕР13-03-004-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); к=2 (Кпз=2)} | 0,022 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1049,42 51,52 | 16,58 0,30 | 23,08 | 1,13 | 0,36 0,01 | 2,8405 | 0,06249 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5 Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37): |  |  |  | 48453,79 | 185347,97 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1342,83 | 16892,80 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1273,66 | 16022,64 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 69,17 | 870,16 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1244,93 | 7519,38 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 252697,46 | 1245798,48 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -248207,51 | -1223663,02 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 41445,25 | 139670,49 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1316,81 | 16565,47 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 753,02 | 9472,99 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 50523,62 | 211386,43 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 50523,62 | 211386,43 |  |  |  |
| Раздел №6 Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР46-03-007-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 0,2 1 м3 | 342,26 110,33 | 231,93 30,02 | 68,46 | 22,07 | 46,39 6,00 | 12,3 | 2,46 |
| 70 | ТЕР20-01-001-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм {3.1.2 (Кзтр=1,16); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,048 100 м2 поверхности воздуховодов | 2308,64 1791,90 | 144,10 6,06 | 110,82 | 86,01 | 6,92 0,29 | 205,02246 | 9,84108 |
|  | 301-8032 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 160 мм | 4,8 м2 | 297,29 |  | 1426,99 |  |  |  |  |
|  | 301-0478 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | 0,001 т | 8471,44 |  | 8,47 |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР20-02-004-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 клапан | 24,83 13,04 | 2,05 0,00 | 24,83 | 13,04 | 2,05 0,00 | 1,472 | 1,472 |
|  | 301-1961 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250x250 | 1 шт. | 151,35 |  | 151,35 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР20-02-011-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка зонтов над оборудованием {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 3.1.1 (Кзтр=1,06)} | 0,21 1 м2 поверхности зонта | 162,55 11,46 | 4,88 0,00 | 34,13 | 2,41 | 1,02 0,00 | 1,219 | 0,25599 |
| 73 | ТЕР20-02-002-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 решетка | 30,13 18,37 | 4,69 0,15 | 30,13 | 18,37 | 4,69 0,15 | 2,047 | 2,047 |
|  | 301-0599 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм | 1 м2 | 925,23 |  | 925,23 |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР09-05-006-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстия) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 3,2 1 м реза | 4,34 3,51 | 0,83 0,00 | 13,89 | 11,23 | 2,66 0,00 | 0,391 | 1,2512 |
| 75 | ТЕРр56-23-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Обрамление проемов угловой сталью | 0,006 1 т | 6518,85 394,68 | 24,02 4,49 | 39,11 | 2,37 | 0,14 0,03 | 44 | 0,264 |
| 76 | ТЕР20-02-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 решетка | 21,54 15,06 | 3,03 0,00 | 21,54 | 15,06 | 3,03 0,00 | 1,679 | 1,679 |
|  | 301-0601 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 250х500 мм | 1 м2 | 668,44 |  | 668,44 |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР20-02-019-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,12 100 кг изделия | 801,30 63,55 | 15,56 0,00 | 96,16 | 7,63 | 1,87 0,00 | 6,923 | 0,83076 |
| 78 | ТЕР20-03-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 вентилятор | 85,71 64,16 | 7,19 0,15 | 85,71 | 64,16 | 7,19 0,15 | 7,521 | 7,521 |
|  | Цена поставщика | Венилятор канальный К 160М макс. расход 490 м3/ч Баз.цена=3574.52/4.93 Тек.цена=(4102.00/1.18+0.81%)+2.00% | 1 шт. | 725,05477 |  | 725,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 6 Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37): |  |  |  | 4430,31 | 23779,72 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 248,97 | 3132,04 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 242,35 | 3048,76 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 6,62 | 83,28 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 75,96 | 458,80 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 206,47 | 1017,90 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 3905,53 | 19254,26 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 236,13 | 2970,52 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 137,24 | 1726,48 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 4803,68 | 28476,72 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 4803,68 | 28476,72 |  |  |  |
| Раздел №7 Тепломеханическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР18-05-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т {1.18.16 (Кзтр=1,03; Кзтм=1,03; Квэм=1,03); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 насос | 2661,04 155,93 | 16,57 0,76 | 5322,08 | 311,86 | 33,14 1,52 | 16,78437 | 33,56873 |
|  | 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | -2 компл. | 2393,71 |  | -4787,42 |  |  |  |  |
| 80 | Цена поставщика | Насос сетевой электрический Wilo-TOP-S-25/7 или эквивалент Баз.цена=7452.87/3.37 Тек.цена=(8437.00/1.18+3.00%)+1.20% | 2 компл. | 2211,53 |  | 4423,06 |  |  | 0 | 0 |
| 81 | ТЕР18-04-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 {1.18.16 (Кзтр=1,03; Кзтм=1,03; Квэм=1,03); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 бак | 441,38 42,30 | 32,86 0,76 | 441,38 | 42,30 | 32,86 0,76 | 4,77354 | 4,77354 |
|  | 301-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 | -1 шт. | 361,95 |  | -361,95 |  |  |  |  |
|  | 301-0017 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3 | 1 шт. | 995,99 |  | 995,99 |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР18-06-002-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм {1.18.16 (Кзтр=1,03; Кзтм=1,03; Квэм=1,03); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 шт. | 1969,36 91,78 | 28,84 0,61 | 1969,36 | 91,78 | 28,84 0,61 | 9,87873 | 9,87873 |
| 83 | ТЕР18-06-007-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,1 10 фильтров | 5946,73 105,98 | 97,25 0,74 | 594,68 | 10,60 | 9,73 0,07 | 11,408 | 1,1408 |
| 84 | ТЕР16-05-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Км=0,81 для 301-7293)} | 8 1 шт. | 81,99 15,33 | 5,89 0,00 | 655,92 | 122,64 | 47,12 0,00 | 1,6905 | 13,524 |
|  | 301-7293 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | 8 шт. | 476,73 |  | 3089,21 |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР16-05-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 8 1 шт. | 73,41 15,33 | 4,83 0,00 | 587,28 | 122,64 | 38,64 0,00 | 1,6905 | 13,524 |
|  | 302-1838 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 20 мм | 4 шт. | 40,35 |  | 161,40 |  |  |  |  |
|  | 302-1526 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | 4 шт. | 32,78 |  | 131,12 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР16-07-003-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм { (Км=0,81 для 301-7293); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 врезка | 317,42 71,14 | 9,05 0,15 | 634,84 | 142,28 | 18,10 0,30 | 7,3945 | 14,789 |
|  | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | -0,002 1000 шт. | 3364,49 |  | -6,73 |  |  |  |  |
|  | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | -2 шт. | 237,51 |  | -475,02 |  |  |  |  |
|  | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | -2 шт. | 25,41 |  | -50,82 |  |  |  |  |
|  | 301-7293 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | 2 шт. | 476,73 |  | 772,30 |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР16-07-003-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 врезка | 81,75 50,88 | 6,32 0,00 | 81,75 | 50,88 | 6,32 0,00 | 5,129 | 5,129 |
|  | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | -1 шт. | 14,96 |  | -14,96 |  |  |  |  |
|  | 302-1526 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | 1 шт. | 32,78 |  | 32,78 |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР18-07-001-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 4 1 компл. | 246,00 3,48 | 0,00 0,00 | 984,00 | 13,92 | 0,00 0,00 | 0,3565 | 1,426 |
| 89 | ТЕР18-07-001-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка термометров в оправе прямых и угловых {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 компл. | 327,94 3,35 | 0,00 0,00 | 655,88 | 6,70 | 0,00 0,00 | 0,3565 | 0,713 |
| 90 | ТЕР16-02-005-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,35 100 м трубопровода | 5006,24 682,76 | 139,82 2,81 | 1752,19 | 238,97 | 48,94 0,98 | 69,9545 | 24,48408 |
|  | 301-0040 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Хомуты для крепления труб | 6 шт. | 1,6 |  | 9,60 |  |  |  |  |
|  | 507-2277 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм | 1 шт. | 36,94 |  | 36,94 |  |  |  |  |
|  | 507-1974 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | 10 шт. | 23,14 |  | 231,40 |  |  |  |  |
|  | 507-2163 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | 9 шт. | 61,89 |  | 557,01 |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР16-05-003-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 шт. | 255,94 19,87 | 3,94 0,00 | 511,88 | 39,74 | 7,88 0,00 | 2,139 | 4,278 |
|  | 301-1668 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм | -2 шт. | 186,96 |  | -373,92 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Клапан обратный, пружинный, тип-402, чугун, фланцевый, T=100 градусов: Dy-50 мм Баз.цена=5620.84/4.93 Тек.цена=(6352.00/1.18+2.37%)+2.00% | 2 шт. | 1140,12982 |  | 2280,26 |  |  |  |  |
| 92 | ТЕР16-02-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,03 100 м трубопровода | 2822,96 364,75 | 57,90 2,21 | 84,69 | 10,94 | 1,74 0,07 | 37,9155 | 1,13747 |
| 93 | ТЕР16-04-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Км=0,81 для 302-1526,302-3343)} | 0,18 100 м трубопровода | 3897,59 2170,26 | 1480,26 198,28 | 701,57 | 390,65 | 266,45 35,69 | 218,776 | 39,37968 |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -1,6182 10 м | 26,48 |  | -42,85 |  |  |  |  |
|  | 302-3343 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм | 18 м | 18,85 |  | 274,83 |  |  |  |  |
|  | 507-3138 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Муфта ХПВХ, рабочим давлением 25 атм., диаметром 16 мм | 6 шт. | 2,73 |  | 16,38 |  |  |  |  |
|  | 507-3031 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Уголок 90°, диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм. | 6 шт. | 7,36 |  | 44,16 |  |  |  |  |
|  | 302-1526 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | 2 шт. | 32,78 |  | 53,10 |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР16-07-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,56 100 м трубопровода | 125,35 67,07 | 53,29 0,00 | 70,19 | 37,56 | 29,84 0,00 | 5,7615 | 3,22644 |
| 95 | ТЕРр69-1-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 0,02 100 отверстий | 666,90 666,90 | 0,00 0,00 | 13,34 | 13,34 | 0,00 0,00 | 85,5 | 1,71 |
| 96 | ТЕРр69-4-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 0,02 100 отверстий | 1036,63 670,97 | 1,56 0,59 | 20,73 | 13,42 | 0,03 0,01 | 78,66 | 1,5732 |
| 97 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {1.37.7 (Кзтр=1,1); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,095 100 м2 окрашиваемой поверхности | 285,05 71,54 | 10,76 0,15 | 27,08 | 6,80 | 1,02 0,01 | 6,71715 | 0,63813 |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | -0,00114 т | 15622,4 |  | -17,81 |  |  |  |  |
|  | 113-0094 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-815 | 0,00114 т | 38798,33 |  | 44,23 |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР13-03-004-21 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 {1.37.7 (Кзтр=1,1); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)} | 0,095 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1760,82 55,76 | 14,48 0,30 | 167,29 | 5,30 | 1,38 0,03 | 6,1479 | 0,58405 |
| 99 | ТЕРр65-23-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 2,028 1000 м3 объема здания | 10,83 10,83 | 0,00 0,00 | 21,96 | 21,96 | 0,00 0,00 | 1,27 | 2,57556 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 7 Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37): |  |  |  | 22320,38 | 116735,69 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1734,33 | 21817,87 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1694,28 | 21314,04 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 40,05 | 503,83 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 572,03 | 3455,06 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 13031,78 | 64246,68 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2599,23 | 12814,20 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 4423,06 | 14905,71 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1679,87 | 21132,76 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 962,45 | 12107,62 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 |  |  |  | 24962,70 | 149976,07 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 7 |  |  |  | 24962,70 | 149976,07 |  |  |  |
| Раздел №8 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм08-02-390-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 0,2 100 м | 236,64 154,92 | 31,87 0,12 | 47,32 | 30,98 | 6,37 0,02 | 16,29 | 3,258 |
| 101 | 509-1827 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм | 20 м | 1,17 |  | 23,40 |  |  | 0 | 0 |
| 102 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,8 100 м | 74,97 33,09 | 2,39 0,12 | 59,97 | 26,47 | 1,91 0,10 | 3,52 | 2,816 |
| 103 | ТЕРм08-03-591-08 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0,02 100 шт. | 709,48 428,54 | 22,37 0,47 | 14,19 | 8,57 | 0,45 0,01 | 43,2 | 0,864 |
| 104 | 503-0482 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | 2 шт. | 13,92 |  | 27,84 |  |  | 0 | 0 |
| 105 | ТЕРм08-02-158-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 15 1 шт. | 29,43 2,50 | 2,39 0,12 | 441,45 | 37,50 | 35,85 1,80 | 0,26 | 3,9 |
| 106 | 502-0211 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | 0,01 1000 м | 4238,99 |  | 42,39 |  |  | 0 | 0 |
| 107 | 501-8437 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 3х2,5 мм2 | 0,02 1000 м | 5676,73 |  | 113,53 |  |  | 0 | 0 |
| 108 | 501-8436 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 3х1,5 мм2 | 0,015 1000 м | 4005,29 |  | 60,08 |  |  | 0 | 0 |
| 109 | 501-8434 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 2х1,5 мм2 | 0,02 1000 м | 2955,77 |  | 59,12 |  |  | 0 | 0 |
| 110 | ТЕРм08-03-526-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 1 шт. | 142,95 14,84 | 1,20 0,00 | 142,95 | 14,84 | 1,20 0,00 | 1,56 | 1,56 |
| 111 | 509-2227 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | 1 шт. | 10,98 |  | 10,98 |  |  | 0 | 0 |
| 112 | ТЕРм08-03-599-09 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 1 шт. | 82,42 33,33 | 3,46 0,12 | 82,42 | 33,33 | 3,46 0,12 | 3,36 | 3,36 |
| 113 | 503-0542 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120) | 1 шт. | 88,98 |  | 88,98 |  |  | 0 | 0 |
| 114 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,15 100 жил | 1236,18 166,66 | 2,39 0,12 | 185,43 | 25,00 | 0,36 0,02 | 16,8 | 2,52 |
| 115 | ТЕРр67-5-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена ламп люминесцентных | 0,01 100 шт. | 720,37 118,57 | 0,00 0,00 | 7,21 | 1,19 | 0,00 0,00 | 13,9 | 0,139 |
|  | 509-0696 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | -0,1 10 шт. | 60,18 |  | -6,02 |  |  |  |  |
|  | 509-0755 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Лампа марка КЛ-9 | 1 шт. | 29,77 |  | 29,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 8 Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37): |  |  |  | 1431,01 | 8470,72 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 179,95 | 2263,77 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 177,88 | 2237,73 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 2,07 | 26,04 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 49,60 | 299,58 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 753,46 | 3714,56 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 450,07 | 2218,85 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 145,65 | 1832,28 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 93,58 | 1177,24 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8 |  |  |  | 1670,24 | 11480,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 8 |  |  |  | 1670,24 | 11480,24 |  |  |  |
| Раздел №9 Перенос ДГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕР01-02-058-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,015 100 м3 грунта | 2511,60 2511,60 | 0,00 0,00 | 37,67 | 37,67 | 0,00 0,00 | 322 | 4,83 |
| 117 | ТЕР06-01-005-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,02 100 м3 бетона и железобетона в деле | 81220,33 4413,08 | 3180,90 354,01 | 1624,41 | 88,26 | 63,62 7,08 | 521,64 | 10,4328 |
| 118 | ТЕР01-02-057-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,0175 100 м3 грунта | 1381,38 1381,38 | 0,00 0,00 | 24,17 | 24,17 | 0,00 0,00 | 177,1 | 3,09925 |
| 119 | ТЕР01-02-061-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,0175 100 м3 грунта | 838,35 838,35 | 0,00 0,00 | 14,67 | 14,67 | 0,00 0,00 | 111,78 | 1,95615 |
| 120 | ТЕРм08-03-489-08 прим ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 7 т (переустановка ДГУ) | 1 1 шт. | 3810,16 443,42 | 2944,92 172,41 | 3810,16 | 443,42 | 2944,92 172,41 | 44,7 | 44,7 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | -0,01 м3 | 558,47 |  | -5,58 |  |  |  |  |
|  | 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | -0,05 м3 | 683,93 |  | -34,20 |  |  |  |  |
|  | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | -1,65 шт. | 217,9 |  | -359,53 |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРм08-02-471-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 0,3 10 шт. | 666,68 100,58 | 60,57 2,25 | 200,00 | 30,17 | 18,17 0,68 | 10,7 | 3,21 |
| 122 | ТЕРм08-02-472-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 0,11 100 м | 1202,08 178,60 | 74,46 2,25 | 132,23 | 19,65 | 8,19 0,25 | 19 | 2,09 |
| 123 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж кабеля | 0,3 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 22,65 | 22,56 | 0,09 0,04 | 9,64 | 2,892 |
| 124 | ТЕРм08-02-149-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (сущ.) | 0,3 100 м кабеля | 3076,55 164,50 | 1865,58 194,32 | 922,96 | 49,35 | 559,67 58,30 | 17,1 | 5,13 |
| 125 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,18 100 жил | 1236,18 166,66 | 2,39 0,12 | 222,51 | 30,00 | 0,43 0,02 | 16,8 | 3,024 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 9 Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37): |  |  |  | 6612,12 | 42401,68 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 998,70 | 12563,64 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 759,92 | 9559,79 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 238,78 | 3003,85 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 3595,09 | 21714,34 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2656,42 | 13096,15 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -399,31 | -1968,60 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 790,66 | 9946,50 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 495,63 | 6235,03 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 9 |  |  |  | 7898,41 | 58583,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 9 |  |  |  | 7898,41 | 58583,21 |  |  |  |
| Раздел №10 Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР08-07-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для разборки кладки дымовой трубы {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,3 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 711,90 431,23 | 7,38 0,00 | 213,57 | 129,37 | 2,21 0,00 | 49,91 | 14,973 |
| 127 | ТЕРр66-3-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | 16,3 1 м3 кладки | 50,23 50,23 | 0,00 0,00 | 818,75 | 818,75 | 0,00 0,00 | 6,44 | 104,972 |
| 128 | 01-01-01-041 ФССЦ на перевозки грузов для строительства (проект) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную { (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 34,23 1 т груза | 43,41 0,00 | 43,41 0,00 | 1485,92 | 0,00 | 1485,92 0,00 | 0 | 0 |
| 129 | 03-21-01-010 ФССЦ на перевозки грузов для строительства (проект) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (класс груза I) на расстояние: до 10 км { (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 34,23 1 т груза | 11,53 0,00 | 11,53 0,00 | 394,67 | 0,00 | 394,67 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 10 Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37): |  |  |  | 2912,91 | 23703,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 948,12 | 11927,35 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 948,12 | 11927,35 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1882,80 | 11372,11 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 81,99 | 404,21 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 636,12 | 8002,39 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 397,36 | 4998,79 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 10 |  |  |  | 3946,39 | 36704,85 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 10 |  |  |  | 3946,39 | 36704,85 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 112549,07 | 525977,64 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.37] |  |  |  | 86997,87 | 405726,54 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 5233,11 | 65832,51 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 362,70 | 4562,77 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 7521,02 | 45426,95 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 270205,27 | 1332111,99 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -241829,84 | -1192221,11 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 45868,31 | 154576,20 |  |  |  |
|  |  | [Внешние сети газопровода из труб стальных 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.17 Изпм=12.58 Им=4.76 Иом=4.76 Ио=3.37] |  |  |  | 16472,01 | 67182,93 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 516,07 | 6492,16 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 67,85 | 853,55 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 779,58 | 4810,01 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9060,57 | 43128,31 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -5653,06 | -26908,57 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 11768,85 | 39661,02 |  |  |  |
|  |  | [Внешние сети газопровода из труб стальных 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.17 Изпм=12.58 Им=4.76 Иом=4.76] |  |  |  | 9079,19 | 53068,17 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 740,78 | 9319,02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 192,90 | 2426,68 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2878,24 | 17758,74 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3349,60 | 15944,10 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2110,57 | 10046,31 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 6496,12 | 81721,19 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/77% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 34,83 | 374,50 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130/111% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 1248,67 | 13301,52 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/109% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 3085,43 | 32873,27 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 14,38 | 154,32 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 0,20 | 2,14 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/94% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 54,52 | 587,82 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 890,83 | 9546,13 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/89% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 104,13 | 1113,54 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 130/111% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 248,87 | 2688,16 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/68% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 87,11 | 934,32 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 90/77% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 26,39 | 283,85 |  |  |  |
|  |  | Линии электропередачи 105/89% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 14,34 | 153,38 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Проемы 82/70% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 1,68 | 18,08 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/63% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 13,83 | 149,20 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 78/66% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 17,66 | 188,58 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/72% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 17,13 | 182,47 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/104% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 120,31 | 1301,96 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка 74/63% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 515,81 | 5561,90 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3794,07 | 47729,40 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/56% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 24,24 | 241,21 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89/71% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 686,19 | 6792,28 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/66% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 1763,08 | 17822,86 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 10,15 | 101,10 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 0,09 | 0,95 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/56% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 31,14 | 310,24 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 571,89 | 5810,65 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/52% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 57,27 | 573,14 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 85/68% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 145,80 | 1454,77 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/36% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 44,27 | 431,22 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 85/68% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 22,18 | 221,30 |  |  |  |
|  |  | Линии электропередачи 60/48% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 7,35 | 74,43 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Проемы 62/50% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 1,20 | 12,05 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 8,78 | 88,41 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 50/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 10,71 | 107,76 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/52% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 12,37 | 125,64 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/64% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 69,86 | 716,08 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка 50/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 327,50 | 3295,94 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 122839,26 | 655428,23 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 122839,26 | 655428,23 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%; | Транспортные расходы по доставке оборудования |  |  |  | 1729,11 | 5827,12 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 124568,37 | 661255,35 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%; | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  |  |  | 691,65 | 2330,85 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 125260,02 | 663586,20 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 22546,80 | 119445,52 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 147806,82 | 783031,72 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 147806,82 | 783031,72 |  |  |  |

Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Примечание:

При подготовке Локальной сметы использованы следующие нормативно-технические документы: 1. Государственные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР), утвержденные Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.2010 №120-од. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР), утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 262. 3. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 4. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6. 5. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 6. МДС 81-36.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные работы (ФЕР-2001). Приняты и введены в действие с 09.10.2003 постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. №180. 7. ТСЭМ-2001 Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 8. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на материалы, изделия и конструкции применяемые в Ульяновской области. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 9. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 260. 10. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг). Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 354. 11. Письмо Госстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. 12. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 2 кв. 2014 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области».