ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### И.о.руководителя #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ В.Ю.Куприянов «28 » августа 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА-111

Наименование объекта закупки:

Ремонт систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 14 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 18 |
| Часть V. Определение начальной (максимальной) цены контракта | 25 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо:

- согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации:

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным  п.1  ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):

- лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, или копия такой лицензии;

3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Ремонт систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ сторонами. Место выполнения работ: Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4; Отдел №8 Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16; Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3; Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а; Отдел №17 Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б; Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5; Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1 Гаражи УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133. Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта Срок завершения работ: 05.12.2014 |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 313445,25 руб. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены - затратный метод. Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 05.09.2014 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 08.09.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 11.09.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет 3134,45 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 31344,52 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; –отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта по ремонту систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в здания УФК Ульяновской области (аукцион №2014/ЭА- 111) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1.соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: - наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или копия такой лицензии. 2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 28.08.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 03.09.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих и иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III

Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по ремонту систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области в соответствии с локальными сметами,  приложенными  к техническому заданию   и  план-схемами,   размещенными  в электронном виде на отдельном файле и являющимся  неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе.

Место выполнения работ:

Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

Отдел №8 Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №17 Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11

УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1

Гаражи УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133.

- Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

- Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности:

- -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- -Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания Акта  о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам. Используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, а также  технических паспортов и других документов на материалы должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Механизация ремонтных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.

Предлагаемые участником закупки к использованию при выполнении работ  материалы и изделия (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика.

Показатели товаров,

используемые  при выполнении работ

| №№ п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой тип ИП-103-5/1 ИБ или эквивалент | Извещатели пожарные тепловые предназначены для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла. Средняя площадь контролируемая 1 извещателем 25 м2 |
| 2 | Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А2М или эквивалент | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный предназначен для блокировки гаражных ворот на открывание или смещение. |
| 3 | Видеокамера цветная купольная RVi-125 (2.8-12мм) или эквивалент | Видеокамера цветная купольная предназначена для осуществления видеонаблюдения. ИК-подсветка, дальность освещения до 20 метров. Телевизионный стандарт PAL |
| 4 | Видеокамера цветная уличная RVi-R165 SsH (или эквивалент) | Видеокамера цветная уличная с солнцезащитным козырьком, предназначена для осуществления видеонаблюдения. ИК-подсветка, дальность освещения до 20 метров. Телевизионный стандарт PAL. |
| 5 | Видеорегистратор 8 каналов, MDR 8600 или эквивалент | Видеорегистратор 8-канальный цифровой настольный предназначен для записи и регистрации видеоизображения. 3 видеовыхода |
| 6 | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 или эквивалент | Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение. Предназначен для прокладки в системах пожарной защиты. |
| 7 | Кабели КСВВ 4х0,50 или эквивалент | Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката |
| 8 | Кабель комбинированный ККСПГ-3-2х0,75 или эквивалент | Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения, предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи сигналов управления. |
| 9 | Кабель РК-75-4-15 или эквивалент | Кабель коаксиальный радиочастотный. Предназначен для внутренних и межблочных соединений общепромышленных и бытовых радиотехнических устройств, видеокамер наблюдения внутри зданий |
| 10 | Приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Кварц» или эквивалент | Одношлейфовый приемно-контрольный прибор используется для автономной и централизованной охраны, в качестве охранной или пожарной сигнализации с токопотребляемыми извещателями. |
| 11 | Видеодомофон D 440 или эквивалент | Цветной видеодомофон в комплекте с вызывной панелью с встроенной ИК-подсветкой и возможностью управления электромеханическим устройством закрывания дверей. Предназначен для контроля посетителей офиса на первичном уровне. |

- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться

Примечание: Перечисленные выше показатели товара наряду с указанием товарного знака (при наличии),  наименованием места происхождения товара или наименованием производителя товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и  части 1 настоящей документации в случае, если предлагается для использования товар, являющийся эквивалентным.

В случае согласия на использование товара товарного знака, указанного выше, в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно содержаться указание на наименование места происхождения товара или наименование производителя товара в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и   части 1 настоящей документации

В случае, если указание показателей товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено п. 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие наименования места происхождения  или наименования производителя товара,  является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ  по ремонту систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____  ,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется  выполнить работы  по ремонту систем  и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области  (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с  локальными  сметами  и план-схемами, являющимися  неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальными  сметами  и составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена работ по настоящему контракту определена  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик  может понести в связи с исполнением контракта.

- 3. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 05.12.2014.

3.2 Место выполнения работ:

Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

Отдел №8 Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №17 Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11

УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1

Гаражи УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2. Используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальными  сметами  и план-схемами,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения  работ,  бывшие в употреблении материалы и изделия,  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для  Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  7, 8.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и (или) счет-фактуру.

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2  совместно с представителем 47 отряда ГУ «Ведомственная охрана Минфина России» осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

7.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта,  указанный Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня предоставления указанных документов, а при наличии Претензии – после удовлетворения таковой.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания  акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  2  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательства заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, по следующей формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  обязательства по контракту, определяемая на основании  документа о приемке результатов выполнения работ;

С - размер ставки.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 11.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 11.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. Подтверждение  выполнения обязательств, по настоящему Контракту,  стороны оформляют в форме Акта сверки взаимных расчетов, подписываемых уполномоченными лицами сторон не позднее 10 банковских дней с момента прекращения обязательств Заказчика в соответствии с пунктом 15.1. настоящего Контракта.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  31344,52   руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: представление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик  вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

14.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 05.12.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

ЧАСТЬ V

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.5 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – затратный   метод.

Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия  информации о рыночных ценах идентичных или однородных работ.

Использование проектно-сметного метода для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия проектно-сметной   документации.

Наименование (объекта) стройки: Ремонт систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт системы и оборудования контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 103529,70 руб.

Средства на оплату труда: 19460,95 руб.

Трудозатраты: 154,03 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Отдел №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-01-081-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 6,13 3,26 | 2,87 0,14 | 6,13 | 3,26 | 2,87 0,14 | 0,339 | 0,339 |
| 2 | ТЕРм08-01-081-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 1 1 шт. | 25,16 10,87 | 9,57 0,47 | 25,16 | 10,87 | 9,57 0,47 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | 509-6781 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11 { (Км=0,81)} | 1 шт. | 498,62 |  | 498,62 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 529,91 | 2738,78 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 14,74 | 189,26 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 14,13 | 181,43 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,61 | 7,83 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12,44 | 75,88 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4,72 | 23,27 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 498,62 | 2458,20 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 14,00 | 153,32 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 9,58 | 98,43 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 553,49 | 2990,53 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 553,49 | 2990,53 |  |  |  |
| Раздел №2 Отдел № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Устройство видеоконтрольное {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 7,56 7,25 | 0,31 0,04 | 7,56 | 7,25 | 0,31 0,04 | 0,654 | 0,654 |
| 5 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство видеоконтрольное | 1 1 шт. | 25,68 24,18 | 1,02 0,12 | 25,68 | 24,18 | 1,02 0,12 | 2,18 | 2,18 |
| 6 | Торговая цена | Вызывная панель c видеодомофоном D440 или эквивалент Баз.цена=4080.59/3.38 Тек.цена=(4700.00/1.18+0.44%)+2.00% | 1 шт. | 1207,28 |  | 1207,28 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 1240,52 | 4494,65 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 31,59 | 405,61 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 31,43 | 403,56 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,16 | 2,05 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1,33 | 8,11 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 0,48 | 2,37 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 1207,28 | 4080,61 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 29,06 | 316,38 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 20,53 | 210,92 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 1290,11 | 5021,95 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 1290,11 | 5021,95 |  |  |  |
| Раздел №3 Отдел № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Устройство видеоконтрольное {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 15,12 14,51 | 0,61 0,07 | 15,12 | 14,51 | 0,61 0,07 | 1,308 | 1,308 |
| 8 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство видеоконтрольное (Сущ.) | 1 1 шт. | 25,68 24,18 | 1,02 0,12 | 25,68 | 24,18 | 1,02 0,12 | 2,18 | 2,18 |
| 9 | ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,15 100 м | 344,50 63,36 | 4,79 0,24 | 51,67 | 9,50 | 0,72 0,04 | 6,74 | 1,011 |
| 10 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Коробка ответвительная на стене | 1 1 шт. | 5,25 4,88 | 0,00 0,00 | 5,25 | 4,88 | 0,00 0,00 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | 503-0460 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Разветвительная коробка УК-2 | 1 шт. | 2,83 |  | 2,83 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | Торговая цена | Кабель РК-75-4-15 Баз.цена=16.70/4.93 Тек.цена=(18.50/1.18+4.45%)+2.00% | 15 м | 3,39 |  | 50,85 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 151,40 | 1168,93 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 53,30 | 684,37 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 53,07 | 681,42 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,23 | 2,95 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2,35 | 14,33 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 42,30 | 208,54 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 53,68 | 264,64 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 48,73 | 531,21 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34,40 | 353,36 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 234,53 | 2053,50 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 234,53 | 2053,50 |  |  |  |
| Раздел №4 УФК по Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-01-081-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 6 1 шт. | 6,13 3,26 | 2,87 0,14 | 36,78 | 19,56 | 17,22 0,84 | 0,339 | 2,034 |
| 14 | ТЕРм08-01-081-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 8 1 шт. | 25,16 10,87 | 9,57 0,47 | 201,28 | 86,96 | 76,56 3,76 | 1,13 | 9,04 |
| 15 | 509-6781 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11 { (Км=0,81)} | 6 шт. | 498,62 |  | 2991,72 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | Торговая цена | Кнопка КВ-2М Баз.цена=81.96/4.93 Тек.цена=(80.00+0.44%)+2.00% | 2 шт. | 16,62 |  | 33,24 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Устройства промежуточные на количество лучей 1 {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 12,33 12,25 | 0,08 0,00 | 12,33 | 12,25 | 0,08 0,00 | 1,2 | 1,2 |
| 18 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 3 1 шт. | 44,98 40,84 | 0,26 0,00 | 134,94 | 122,52 | 0,78 0,00 | 4 | 12 |
| 19 | 509-7289 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Считыватель проксимити карты накладной "С2000-Proxy Н" { (Км=0,81)} | 2 шт. | 372,80 |  | 745,60 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | 509-6524 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 { (Км=0,81)} | 1 шт. | 466,41 |  | 466,41 |  |  | 0 | 0 |
| 21 | ТЕРм10-06-068-16 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) {1.10.39 (Кпз=0,6)} | 2 1 сетевой элемент | 181,03 177,48 | 0,00 0,00 | 362,06 | 354,96 | 0,00 0,00 | 20 | 40 |
| 22 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,1 100 м | 74,97 33,09 | 2,39 0,12 | 7,50 | 3,31 | 0,24 0,01 | 3,52 | 0,352 |
| 23 | ТЕРм08-02-390-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 0,1 100 м | 236,64 154,92 | 31,87 0,12 | 23,67 | 15,49 | 3,19 0,01 | 16,29 | 1,629 |
| 24 | 509-1830 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кабель-канал (короб) 20x10 мм | 10 м | 1,58 |  | 15,80 |  |  | 0 | 0 |
| 25 | 501-1820 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50 { (Км=0,81)} | 0,01 1000 м | 1095,00 |  | 10,95 |  |  | 0 | 0 |
| 26 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Устройства промежуточные на количество лучей 1 {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 15 1 шт. | 12,33 12,25 | 0,08 0,00 | 184,95 | 183,75 | 1,20 0,00 | 1,2 | 18 |
| 27 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 15 1 шт. | 44,98 40,84 | 0,26 0,00 | 674,70 | 612,60 | 3,90 0,00 | 4 | 60 |
| 28 | 509-4300 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Клавиатура, марка "С2000-К" { (Км=0,81)} | 15 шт. | 213,41 |  | 3201,15 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 9103,08 | 56163,08 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1416,02 | 18181,70 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1411,40 | 18122,38 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 4,62 | 59,32 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 103,17 | 629,34 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 123,64 | 609,55 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 7464,87 | 36801,81 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1150,61 | 12561,62 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 854,23 | 8774,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 11107,92 | 77499,66 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 11107,92 | 77499,66 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 11024,91 | 64565,44 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38] |  |  |  | 11024,91 | 64565,44 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1510,03 | 19388,79 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 5,62 | 72,16 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 119,29 | 727,67 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 171,14 | 843,72 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 8017,17 | 39524,65 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 1207,28 | 4080,61 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1242,42 | 13562,53 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 64,83 | 705,76 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 1032,77 | 11272,01 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 128,63 | 1408,31 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 16,19 | 176,45 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 918,75 | 9437,67 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 45,81 | 470,51 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 774,58 | 7956,71 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 88,01 | 904,10 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 10,35 | 106,35 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 13186,08 | 87565,64 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%; | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  |  |  | 14,49 | 48,97 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 13200,57 | 87614,61 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%; | Транспортные расходы по доставке оборудования |  |  |  | 36,22 | 122,42 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 13236,79 | 87737,03 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 2382,62 | 15792,67 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 15619,41 | 103529,70 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 15619,41 | 103529,70 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Ремонт систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в здания УФК Ульяновской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонт системы и оборудования видеонаблюдения в зданиях УФК Ульяновской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 118796,41 руб.

Средства на оплату труда: 17528,52 руб.

Трудозатраты: 126,67 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Отдел № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 3,07 3,07 | 0,00 0,00 | 3,07 | 3,07 | 0,00 0,00 | 0,309 | 0,309 |
| 2 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор) | 1 1 шт. | 12,51 10,22 | 0,00 0,00 | 12,51 | 10,22 | 0,00 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 3 | Торговая цена | Видеорегистратор MDR 8600 8-ми канальный (или эквивалент) Баз.цена=13152.54/3.38 Тек.цена=15520.00/1.18 | 1 шт. | 3891,28 |  | 3891,28 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРм11-04-008-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (жесткий диск) | 1 1 шт. | 9,92 8,90 | 0,84 0,00 | 9,92 | 8,90 | 0,84 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 5 | Цена поставщика | Жесткий диск 1Тв, SATA Баз.цена=2470.34/3.38 Тек.цена=2915.00/1.18 | 1 шт. | 730,87 |  | 730,87 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 4647,65 | 15925,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 22,19 | 284,92 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 22,19 | 284,92 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,84 | 5,12 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2,47 | 12,18 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 4622,15 | 15622,87 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16,96 | 184,06 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11,68 | 120,22 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 4676,29 | 16229,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 4676,29 | 16229,37 |  |  |  |
| Раздел №2 Отдел № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Камера телевизионная передающая {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 73,45 72,53 | 0,92 0,11 | 73,45 | 72,53 | 0,92 0,11 | 6,54 | 6,54 |
| 7 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Камера телевизионная передающая | 1 1 шт. | 299,96 241,76 | 3,06 0,35 | 299,96 | 241,76 | 3,06 0,35 | 21,8 | 21,8 |
| 8 | Торговая цена | Видеокамера цветная уличная RVi-R165 SsH (или эквивалент) Баз.цена=2983.05/3.38 Тек.цена=3520.00/1.18 | 1 шт. | 882,56 |  | 882,56 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 1255,97 | 7314,65 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 314,75 | 4041,39 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 314,29 | 4035,48 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,46 | 5,91 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 3,98 | 24,28 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 55,14 | 271,84 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 882,56 | 2983,05 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 289,57 | 3152,21 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 204,59 | 2101,48 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 1750,13 | 12568,34 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 1750,13 | 12568,34 |  |  |  |
| Раздел №3 Отдел № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 6,13 6,13 | 0,00 0,00 | 6,13 | 6,13 | 0,00 0,00 | 0,618 | 0,618 |
| 10 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор сущ.) | 1 1 шт. | 12,51 10,22 | 0,00 0,00 | 12,51 | 10,22 | 0,00 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 11 | ТЕРм10-08-003-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (блок питания) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 35,97 35,77 | 0,20 0,00 | 35,97 | 35,77 | 0,20 0,00 | 3,456 | 3,456 |
| 12 | ТЕРм10-08-003-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (сущ. блок питания) | 1 1 шт. | 67,08 59,62 | 0,34 0,00 | 67,08 | 59,62 | 0,34 0,00 | 5,76 | 5,76 |
| 13 | ТЕРм08-02-409-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,15 100 м | 2158,34 223,72 | 578,34 188,06 | 323,75 | 33,56 | 86,75 28,21 | 23,8 | 3,57 |
| 14 | 103-2402 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм { (Км=0,81)} | 15 м | 1,81 |  | 27,15 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,15 100 м | 344,50 63,36 | 4,79 0,24 | 51,67 | 9,50 | 0,72 0,04 | 6,74 | 1,011 |
| 16 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Коробка ответвительная на стене | 1 1 шт. | 5,25 4,88 | 0,00 0,00 | 5,25 | 4,88 | 0,00 0,00 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | 503-0460 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разветвительная коробка УК-2 | 1 шт. | 2,83 |  | 2,83 |  |  | 0 | 0 |
| 18 | Торговая цена | Кабель комбинированный ККСПГ-3-2х0,75 Баз.цена=25.15/4.93 Тек.цена=(27.86/1.18+4.45%)+2.00% | 15 м. | 5,10 |  | 76,50 |  |  | 0 | 0 |
| 19 | ТЕРм11-04-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (сущ.) | 1 1 шт. | 22,46 8,79 | 13,49 0,00 | 22,46 | 8,79 | 13,49 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 20 | Торговая цена | Разъем BNC Баз.цена=34.73/4.93 Тек.цена=(40.00/1.18+0.44%)+2.00% | 2 шт. | 7,04 |  | 14,08 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 645,38 | 4633,07 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 196,72 | 2525,88 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 168,47 | 2163,15 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 28,25 | 362,73 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 101,50 | 619,15 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 254,85 | 1256,41 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 120,56 | 594,36 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 160,18 | 1747,47 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 111,98 | 1153,13 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 917,54 | 7533,67 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 917,54 | 7533,67 |  |  |  |
| Раздел №4 Отдел № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Камера телевизионная передающая {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 146,90 145,06 | 1,84 0,21 | 146,90 | 145,06 | 1,84 0,21 | 13,08 | 13,08 |
| 22 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Камера телевизионная передающая (Сущ.) | 1 1 шт. | 299,96 241,76 | 3,06 0,35 | 299,96 | 241,76 | 3,06 0,35 | 21,8 | 21,8 |
| 23 | ТЕРм08-02-409-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,15 100 м | 2158,34 223,72 | 578,34 188,06 | 323,75 | 33,56 | 86,75 28,21 | 23,8 | 3,57 |
| 24 | 103-2402 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм { (Км=0,81)} | 15 м | 1,81 |  | 27,15 |  |  | 0 | 0 |
| 25 | ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,15 100 м | 344,50 63,36 | 4,79 0,24 | 51,67 | 9,50 | 0,72 0,04 | 6,74 | 1,011 |
| 26 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Коробка ответвительная на стене | 1 1 шт. | 5,25 4,88 | 0,00 0,00 | 5,25 | 4,88 | 0,00 0,00 | 0,5 | 0,5 |
| 27 | 503-0460 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разветвительная коробка УК-2 | 1 шт. | 2,83 |  | 2,83 |  |  | 0 | 0 |
| 28 | Торговая цена | Кабель комбинированный ККСПГ-3-2х0,75 Баз.цена=25.15/4.93 Тек.цена=(27.86/1.18+4.45%)+2.00% | 15 м. | 5,10 |  | 76,50 |  |  | 0 | 0 |
| 29 | Торговая цена | Разъем BNC Баз.цена=34.73/4.93 Тек.цена=(40.00/1.18+0.44%)+2.00% | 2 шт. | 7,04 |  | 14,08 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 948,09 | 8221,11 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 463,57 | 5952,24 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 434,76 | 5582,32 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 28,81 | 369,92 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 92,37 | 563,46 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 300,40 | 1480,97 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 120,56 | 594,36 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 428,03 | 4663,86 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 301,08 | 3092,61 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 1677,20 | 15977,58 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 1677,20 | 15977,58 |  |  |  |
| Раздел №5 Отдел № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 3,07 3,07 | 0,00 0,00 | 3,07 | 3,07 | 0,00 0,00 | 0,309 | 0,309 |
| 31 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор) | 1 1 шт. | 12,51 10,22 | 0,00 0,00 | 12,51 | 10,22 | 0,00 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 32 | Торговая цена | Видеорегистратор MDR 8600 8-ми канальный (или эквивалент) Баз.цена=13152.54/3.38 Тек.цена=15520.00/1.18 | 1 шт. | 3891,28 |  | 3891,28 |  |  | 0 | 0 |
| 33 | ТЕРм11-04-008-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (жесткий диск) | 1 1 шт. | 9,92 8,90 | 0,84 0,00 | 9,92 | 8,90 | 0,84 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 34 | Цена поставщика | Жесткий диск 1Тв, SATA Баз.цена=2470.34/3.38 Тек.цена=2915.00/1.18 | 1 шт. | 730,87 |  | 730,87 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 4647,65 | 15925,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 22,19 | 284,92 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 22,19 | 284,92 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,84 | 5,12 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2,47 | 12,18 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 4622,15 | 15622,87 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16,96 | 184,06 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11,68 | 120,22 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 4676,29 | 16229,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 4676,29 | 16229,37 |  |  |  |
| Раздел №6 УФК по Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Камера телевизионная передающая {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 73,45 72,53 | 0,92 0,11 | 73,45 | 72,53 | 0,92 0,11 | 6,54 | 6,54 |
| 36 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Камера телевизионная передающая | 1 1 шт. | 299,96 241,76 | 3,06 0,35 | 299,96 | 241,76 | 3,06 0,35 | 21,8 | 21,8 |
| 37 | Торговая цена | Видеокамера цветная купольная RVi-125 (2.8-12мм) (или эквивалент) Баз.цена=3728.81/3.38 Тек.цена=4400.00/1.18 | 1 шт. | 1103,20 |  | 1103,20 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 6: |  |  |  | 1476,61 | 8060,42 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 314,75 | 4041,39 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 314,29 | 4035,48 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,46 | 5,91 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 3,98 | 24,28 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 55,14 | 271,84 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 1103,20 | 3728,82 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 289,57 | 3152,21 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 204,59 | 2101,48 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 1970,77 | 13314,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 1970,77 | 13314,11 |  |  |  |
| Раздел №7 Гаражи УФК по Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 3,07 3,07 | 0,00 0,00 | 3,07 | 3,07 | 0,00 0,00 | 0,309 | 0,309 |
| 39 | ТЕРм11-03-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор) | 1 1 шт. | 12,51 10,22 | 0,00 0,00 | 12,51 | 10,22 | 0,00 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 40 | Торговая цена | Видеорегистратор MDR 8600 8-ми канальный (или эквивалент) Баз.цена=13152.54/3.38 Тек.цена=15520.00/1.18 | 1 шт. | 3891,28 |  | 3891,28 |  |  | 0 | 0 |
| 41 | ТЕРм11-04-008-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (жесткий диск) | 1 1 шт. | 9,92 8,90 | 0,84 0,00 | 9,92 | 8,90 | 0,84 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 42 | Цена поставщика | Жесткий диск 1Тв, SATA Баз.цена=2470.34/3.38 Тек.цена=2915.00/1.18 | 1 шт. | 730,87 |  | 730,87 |  |  | 0 | 0 |
| 43 | ТЕРм11-04-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Аппарат настольный, масса до 0,015 т | 1 1 шт. | 22,46 8,79 | 13,49 0,00 | 22,46 | 8,79 | 13,49 0,00 | 1,03 | 1,03 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 7: |  |  |  | 4670,11 | 16121,12 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 30,98 | 397,78 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 30,98 | 397,78 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 14,33 | 87,41 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2,65 | 13,06 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 4622,15 | 15622,87 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 25,05 | 272,09 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 17,39 | 178,91 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 |  |  |  | 4712,55 | 16572,12 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 7 |  |  |  | 4712,55 | 16572,12 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 18291,46 | 76200,55 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38] |  |  |  | 18291,46 | 76200,55 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1307,17 | 16784,06 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 57,98 | 744,46 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 217,84 | 1328,82 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 673,12 | 3318,48 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 241,12 | 1188,72 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 15852,21 | 53580,47 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1226,32 | 13355,96 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 951,70 | 10360,13 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 109,16 | 1187,40 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 22,16 | 239,99 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 7,81 | 85,22 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 135,49 | 1483,22 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 862,97 | 8868,03 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 672,40 | 6906,75 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 77,32 | 798,09 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 14,69 | 150,85 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 5,86 | 60,15 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 92,70 | 952,19 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 20380,75 | 98424,54 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%; | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  |  |  | 190,23 | 642,97 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 20570,98 | 99067,51 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%; | Транспортные расходы по доставке оборудования |  |  |  | 475,57 | 1607,41 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 21046,55 | 100674,92 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 3788,38 | 18121,49 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 24834,93 | 118796,41 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 24834,93 | 118796,41 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Ремонт систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Ремонт системы и оборудования охранной сигнализации зданий УФК по Ульяновской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 14051,95 руб.

Средства на оплату труда: 2043,36 руб.

Трудозатраты: 16,75 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Отдел № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-001-07 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 0,2 10 лучей | 11,71 11,61 | 0,10 0,00 | 2,34 | 2,32 | 0,02 0,00 | 1,17 | 0,234 |
| 2 | ТЕРм10-08-001-07 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный | 0,2 10 лучей | 44,47 38,69 | 0,32 0,00 | 8,89 | 7,74 | 0,06 0,00 | 3,9 | 0,78 |
| 3 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Кварц" или эквивалент Баз.цена=1393.48/4.93 Тек.цена=(1605.00/1.18+0.44%)+2.00% | 1 шт. | 282,65 |  | 282,65 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРм10-08-002-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 1 шт. | 9,85 8,08 | 0,00 0,00 | 9,85 | 8,08 | 0,00 0,00 | 0,84 | 0,84 |
| 5 | 509-1919 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А | 1 шт. | 233,25 |  | 233,25 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 536,98 | 2790,90 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 18,14 | 232,92 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 18,14 | 232,92 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,08 | 0,49 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2,86 | 14,10 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 515,90 | 2543,39 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 14,51 | 158,39 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 10,88 | 111,80 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 562,37 | 3061,09 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 562,37 | 3061,09 |  |  |  |
| Раздел №2 Отдел №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 6 1 шт. | 2,42 2,42 | 0,00 0,00 | 14,52 | 14,52 | 0,00 0,00 | 0,252 | 1,512 |
| 7 | ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 6 1 шт. | 9,65 8,08 | 0,00 0,00 | 57,90 | 48,48 | 0,00 0,00 | 0,84 | 5,04 |
| 8 | 509-3847 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А2М { (Км=0,81)} | 6 шт. | 86,47 |  | 518,82 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Коробка ответвительная на стене | 2 1 шт. | 5,25 4,88 | 0,00 0,00 | 10,50 | 9,76 | 0,00 0,00 | 0,5 | 1 |
| 10 | 503-0460 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разветвительная коробка УК-2 | 2 шт. | 2,83 |  | 5,66 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | ТЕРм10-08-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным | 0,25 100 м | 143,50 99,77 | 0,00 0,00 | 35,87 | 24,94 | 0,00 0,00 | 11 | 2,75 |
| 12 | ТЕРм08-02-409-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,15 100 м | 1153,32 223,72 | 59,79 1,30 | 173,00 | 33,56 | 8,97 0,20 | 23,8 | 3,57 |
| 13 | 103-2402 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм { (Км=0,81)} | 15 м | 1,81 |  | 27,15 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,15 100 м | 256,51 63,36 | 4,79 0,24 | 38,47 | 9,50 | 0,72 0,04 | 6,74 | 1,011 |
| 15 | 501-1896 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 { (Км=0,81)} | 0,04 1000 м | 6424,09 |  | 256,96 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 1138,85 | 6739,28 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 141,00 | 1810,44 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 140,76 | 1807,36 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,24 | 3,08 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 9,69 | 59,11 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 179,81 | 886,46 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 808,59 | 3986,35 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,47 | 1260,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 82,51 | 847,94 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 1336,83 | 8847,35 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 1336,83 | 8847,35 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 1675,83 | 9530,18 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38] |  |  |  | 1675,83 | 9530,18 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 158,90 | 2040,28 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,24 | 3,08 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 9,77 | 59,60 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 182,67 | 900,56 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1324,49 | 6529,74 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 129,98 | 1418,51 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 84,86 | 926,47 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 7,03 | 76,45 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 9,06 | 99,22 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 29,03 | 316,37 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 93,40 | 959,74 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 63,65 | 653,98 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 4,98 | 51,38 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 6,20 | 63,69 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 18,57 | 190,69 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1899,21 | 11908,43 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 341,86 | 2143,52 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2241,07 | 14051,95 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 2241,07 | 14051,95 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Ремонт систем и оборудования охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом в зданиях УФК Ульяновской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Ремонт системы и оборудования пожарной сигнализации зданий УФК по Ульяновской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 77067,19 руб.

Средства на оплату труда: 19204,28 руб.

Трудозатраты: 155,8 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Отдел № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 100 1 шт. | 9,42 8,08 | 0,12 0,00 | 942,00 | 808,00 | 12,00 0,00 | 0,84 | 84 |
| 2 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 2 1 шт. | 44,98 40,84 | 0,26 0,00 | 89,96 | 81,68 | 0,52 0,00 | 4 | 8 |
| 3 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Коробка ответвительная на стене | 2 1 шт. | 5,25 4,88 | 0,00 0,00 | 10,50 | 9,76 | 0,00 0,00 | 0,5 | 1 |
| 4 | ТЕРм10-08-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным | 3 100 м | 143,50 99,77 | 0,00 0,00 | 430,50 | 299,31 | 0,00 0,00 | 11 | 33 |
| 5 | ТЕРм08-02-409-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,3 100 м | 1153,32 223,72 | 59,79 1,30 | 346,00 | 67,12 | 17,94 0,39 | 23,8 | 7,14 |
| 6 | ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,3 100 м | 256,51 63,36 | 4,79 0,24 | 76,96 | 19,01 | 1,44 0,07 | 6,74 | 2,022 |
| 7 | ТЕРм11-08-001-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой | 2 100 концов | 132,88 105,16 | 0,00 0,00 | 265,76 | 210,32 | 0,00 0,00 | 10,3 | 20,6 |
| 8 | 509-1890 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 ИБ | 100 шт. | 8,37 |  | 837,00 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | 503-0460 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разветвительная коробка УК-2 | 2 шт. | 2,83 |  | 5,66 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | Торговая цена | Резистор ОМЛТ-0,125-1 кОм Баз.цена=3.56/4.93 Тек.цена=4.20/1.18 | 100 шт. | 0,72 |  | 72,00 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | 509-5663 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Устройство контроля шлейфа УКШ-1 { (Км=0,81)} | 2 шт. | 46,92 |  | 93,84 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | 501-1896 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 { (Км=0,81)} | 0,3 1000 м | 6424,09 |  | 1927,23 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | 501-1820 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50 { (Км=0,81)} | 0,03 1000 м | 1095,00 |  | 32,85 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | 103-2402 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм { (Км=0,81)} | 30 м | 1,81 |  | 54,30 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 5184,56 | 37424,24 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38] |  |  |  | 5184,56 | 37424,24 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1495,20 | 19198,37 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,46 | 5,91 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 31,90 | 194,59 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 634,58 | 3128,48 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 3022,88 | 14902,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1275,18 | 16373,31 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 84/71% ФОТ |  |  |  | 1175,42 | 12756,88 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 84/71% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 7,42 | 80,20 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 116/99% ФОТ |  |  |  | 22,13 | 242,53 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 116/99% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 70,21 | 771,43 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 896,70 | 11513,63 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 839,59 | 8624,36 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 4,98 | 51,38 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 68/54% ФОТ |  |  |  | 12,97 | 132,29 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 68/54% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 39,16 | 398,72 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 7356,44 | 65311,18 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1324,16 | 11756,01 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 8680,60 | 77067,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 8680,60 | 77067,19 |  |  |  |

Начальник Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

Главный специалист-эксперт Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Примечание:

При подготовке Локальных смет использованы следующие нормативно-технические документы: 1. Государственные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР), утвержденные Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.2010 №120-од. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 3. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 4. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6. 5. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 6. МДС 81-36.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные работы (ФЕР-2001). Приняты и введены в действие с 09.10.2003 постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. №180. 7. ТСЭМ-2001 Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 8. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на материалы, изделия и конструкции применяемые в Ульяновской области. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 9. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 10. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг). Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 11. Письмо Госстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. 12. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 3 кв. 2014 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области».