ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### И.о.руководителя #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Т.В.Тюльбеева «09 » февраля 2015 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2015/ ЭА-13

Наименование объекта закупки:

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт

систем электроснабжения и электрооборудования

зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

для субъектов малого предпринимательства и

социально ориентированных некоммерческих организаций

Ульяновск, 2015

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 4 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 6 |
| Часть III. Техническое задание | 16 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 25 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 41 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5, 7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном управляющем | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-06 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем электроснабжения и электрооборудования зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ, установленным Заказчиком требованиям приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Указано в Техническом задании (часть III документации). Начало выполнения работ: не позднее 6 (шести) рабочих дней с момента заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 31.12.2015. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 499376,00 руб. Используемый метод обоснования цены – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3-х организаций, выполняющих идентичные работы (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 17.02.2015 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 18.02.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 24.02.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет 4993,76 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены в сумме 24968,80 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; –отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока), документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; - права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; - условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. Не допускается включение в условия банковской гарантии: - требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск г. Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем электроснабжения и электрооборудования зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2015/ЭА-13) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой участник аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 09.02.2015. Окончание срока предоставления разъяснений 16.02.2015. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | На основании статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона N 44-ФЗ. |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник аукциона декларирует в заявке на участие в аукционе принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Место выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем электроснабжения и электрооборудования зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  по адресам:

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Здание УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 |
| Здание гаража УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, 133 |
| Здание Отдела №1 УФК по Ульяновской области | 433750, Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а; |
| Здание Отдела №2 УФК по Ульяновской области | 433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; |
| Здание Отдела №3 УФК по Ульяновской области | 433400, Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул. Советская, д.3 |
| Здание Отдела №4 УФК по Ульяновской области | 433100, Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3; |
| Здание Отдела №5 УФК по Ульяновской области | 433030, Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4 |
| Здание Отдела №6 УФК по Ульяновской области | 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3; |
| Здание Отдела №7 УФК по Ульяновской области | 433760, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20; |
| Здание Отдела №8 УФК по Ульяновской области | 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д.16; |
| Здание Отдела №9 УФК по Ульяновской области | 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; |
| Здание Отдела №10 УФК по Ульяновской области | 433560, Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; |
| Здание Отдела №11УФК по Ульяновской области | 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, д.3; |
| Здание Отдела №12УФК по Ульяновской области | 433970 Ульяновская обл. р.п.Павловка ул.50л.ВЛКСМ,д.10 |
| Здание Отдела №13 УФК по Ульяновской области | 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1-а; |
| Здание Отдела №14 УФК по Ульяновской области | 433380, Ульяновская область, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а |
| Здание Отдела №15 УФК по Ульяновской области | 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133-а; |
| Здание Отдела №16 УФК по Ульяновской области | 433460, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81; |
| Здание Отдела №17 УФК по Ульяновской области | 433240, Ульяновская обл. р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б |
| Здание Отдела №18 УФК по Ульяновской области | 433360, Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24 |
| Здание Отдела №19 УФК по Ульяновской области | 433310, Ульяновская область, п.г.т. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7. |
| Здание Отдела №20 УФК по Ульяновской области | 433610. Ульяновская область, Цильнинский р-н, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 |
| Здание Отдела №21 УФК по Ульяновской области | 433508, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210а |
| Здание Отдела №22 УФК по Ульяновской области | 432010, г.Ульяновск, проезд Сиреневый,11 |
| Отдел УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого 38/16 |

Перечень систем энергоснабжения и электрического оборудования зданий  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, подлежащих техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - оборудование)

Таблица №2

| Наименование | Оборудование |
| --- | --- |
| Здание УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 2 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 2 шт. Распределительный щит РЩ-24 – 17 шт. АВР – 2 шт. Контактор КТ – 6000 - 1 шт. Пускатели электромагнитные – 10 шт. Стабилизатор напряжения 80 кВт 1 фазный – 3 шт. Сетевой фильтр ФСК – 4 шт. Пульт управления электрозадвижек – 2 шт. УЗО - (проверка) – 5 шт. Светильники внутреннего освещения – 1218 шт. Светильники наружного освещения – 67 шт. Контур заземления – 3 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) – 1615 шт. Распределительные коробки – 125 шт. |
| Здание гаража УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1 шт. Распределительный щит РЩ-24 -1 шт. Светильники внутреннего освещения -36 шт. Светильники наружного освещения – 3 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки –25 шт. |
| Здание Отдела №1 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 67 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –99 шт. Распределительные коробки – 35 шт. |
| Здание Отдела №2 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –89 шт. Распределительные коробки – 30 шт. |
| Здание Отдела №3 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 70 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки – 25 шт. |
| Здание Отдела №4 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 66 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. |
| Здание Отдела №5 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 –3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 65 шт. Светильники наружного освещения – 4 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –98 шт. Распределительные коробки – 31 шт. |
| Здание Отдела №6 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 69 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –101 шт. Распределительные коробки – 36 шт. |
| Здание Отдела №7 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 70 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –97 шт. Распределительные коробки – 40 шт. |
| Здание Отдела №8 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 5 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –103 шт. Распределительные коробки – 35 шт. |
| Здание Отдела №9 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 56 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки – 28 шт. |
| Здание Отдела №10 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –98 шт. Распределительные коробки – 34 шт. |
| Здание Отдела №11УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 60 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –90 шт. Распределительные коробки – 32 шт. |
| Здание Отдела №12УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 65 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки –25 шт. |
| Здание Отдела №13 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 58 шт. Светильники наружного освещения – 4 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –89 шт. Распределительные коробки – 30 шт. |
| Здание Отдела №14 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –98 шт. Распределительные коробки –32 шт. |
| Здание Отдела №15 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 64 шт. Светильники наружного освещения – 7 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –83 шт. Распределительные коробки – 25 шт. |
| Здание Отдела №16 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный. щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 –3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 59 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –87 шт. |
| Здание Отдела №17 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 60 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –76 шт. Распределительные коробки – 34 шт. |
| Здание Отдела №18 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный. щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 62 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –78 шт. Распределительные коробки – 28 шт. |
| Здание Отдела №19 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 55 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –87 шт. Распределительные коробки – 36 шт. |
| Здание Отдела №20 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 58 шт Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –85 шт. Распределительные коробки – 29 шт. |
| Здание Отдела №21 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 5 шт. Пускатели электромагнитные – 2 шт. УЗО (проверка) – 3 шт. Светильники внутреннего освещения – 63 шт. Светильники наружного освещения – 12 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –195 шт. Распределительные коробки – 76 шт. |
| Здание Отдела №22 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 5 шт. Пускатели электромагнитные – 2 шт. УЗО (проверка) -2 шт. Светильники внутреннего освещения – 60 шт. Светильники наружного освещения – 8 шт Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –165 шт. Распределительные коробки – 73 шт. |
| Помещения отдела УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка)-2 шт. Светильники внутреннего освещения -65 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –125 шт. Распределительные коробки – 65 шт. |

Перечень выполняемых  работ.

Таблица №3

| п/п | Перечень и периодичность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1 | Планово-предупредительный ремонт сборок питания, щитов и оборудования электрощитовых с целью обнаружения вышедшего из строя в ходе текущей эксплуатации электротехнического и осветительного оборудования в обслуживаемом здании – ежемесячно. |
| 2 | Контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам; принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях по согласованию с Заказчиком – ежемесячно. |
| 3 | Ревизия и ремонт системы энергоснабжения во всех административных и иных помещениях обслуживаемого здания с целью выявления неисправностей и их устранения (осмотр и чистка открыто проложенных кабелей; проверка и устранение обнаруженных дефектов, устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией; осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложены кабели провода; восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов; проверка заземления, состояния заземления трубных проводок; затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов; проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры; проверка и чистка распределительных коробок; частичная замена участка сети; проверка вводов в аппараты и распределительные щиты) – ежемесячно. |
| 4 | Ревизия, планово-предупредительный ремонт (ППР) щитов и профилактические работы - ежемесячно. |
| 5 | Ревизия, ППР силовых пунктов питания, вводно-распределительных устройств (ВРУ) и профилактические работы – ежемесячно. |
| 6 | Ревизия, ППР сборок магнитных пускателей и профилактические работы – ежемесячно. |
| 7 | Профилактика электроосветительной арматуры во всех помещениях зданий (удаление пыли; проверка креплений; замена ламп (материалы Заказчика)) – ежемесячно. |
| 8 | Выполнение работ по замене дросселей, стартеров, выключателей, розеток, дифференциальных автоматов, устройств защитного отключения (материалы Заказчика), ремонту светильников - при выходе из строя. |
| 9 | Замена предохранителей и плавких вставок(материалы Заказчика) – при выходе из строя. |
| 10 | Выполнение предписаний надзорных органов - по мере поступления в сроки указанные в предписании. |
| 11 | Проведение плановых измерений: -сопротивление изоляции кабелей питающей, распределительной и групповой сети - измерение сопротивления петли фаза-ноль; - измерение сопротивления заземляющих устройств |

Условия выполнения работ.

Технология, качество и безопасность выполняемых работ  должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ 6 издание, ПУЭ 7 издание).

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме».

Запасные части для планово-предупредительного ремонта системы энергоснабжения приобретаются за счет Заказчика.

Подрядчик должен:

- Выполнить работы  по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы энергоснабжения здания в соответствии с  условиями государственного  контракта.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ  по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы энергоснабжения здания. Выполнять работы в строгом соответствии с графиком, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- В случае возникновения аварийных ситуаций (выхода из строя оборудования) обеспечить выезд на объекты своих представителей вне графика по вызову представителя Заказчика путем подачи заявки. Заявки должны  быть поданы Заказчиком посредством электронной почты или по телефону (устно). Для приема заявок при возникновении аварийных ситуаций, Подрядчик предоставляет Заказчику номер диспетчерского телефона и адрес электронной почты. Подрядчик должен принять заявку в любой день недели и время суток и обеспечить прибытие своего представителя в рабочие дни – в течение 4 часов, в выходные и праздничные дни – в течение 8 часов с момента направления заявки.

- Регистрировать в «Журнале профилактического ремонта оборудования» сведения о выполнении технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Журнал заверяется личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за выполнение работ  от  Подрядчика. Журнал хранится у Заказчика для контроля выполнения работ.

- В случае выхода из строя гарантийного оборудования, составлять заявки на гарантийный ремонт и контролировать его выполнение.

- Выполнять работы из своих материалов (расходные материалы), своими силами и техническими средствами, а также из материалов (расходных материалов), силами и техническими средствами привлеченных им субподрядчиков на условиях, установленных государственным контрактом.

- Обеспечить во время выполнения работ  соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока выполнения работ.

- Все виды технического обслуживания проводятся без отключения инженерных систем зданий и нарушения режимов работы инженерных систем. Допускается для устранения неисправностей, проведения различных профилактических работ отключать отдельные агрегаты, приборы, электрические аппараты с переключением их на резервные источники питания систем энергоснабжения при согласовании с Заказчиком.

Неисправности, выявленные при проведении технического обслуживания, подлежат устранению:

а) немедленно, если неисправность может привести к выводу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов электроснабжения или созданию предпосылок к травмированию (поражению электротоком) персонала Заказчика;

б) в согласованные с Заказчиком сроки, если неисправность не требует срочного устранения, но не более 14 календарных дней.

- В целях исключения остановки работы систем на время проведения планово-предупредительного ремонта установить на объекте Заказчика оборудование из своего резерва, соответствующее по техническим и функциональным характеристикам, вышедшего из строя.

- Выполнять работы  без остановки рабочего процесса Заказчика.

- Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

- Выполняемые работы  не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям и элементам объекта Заказчика. В случае если при выполнении работ  персоналом Подрядчика нанесены повреждения объекту Заказчика, ответственность и устранение нанесенного ущерба возлагается на Подрядчика.

Проведение плановых измерений в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» осуществляется электролабораторией, имеющей Свидетельство о регистрации, за счет  средств Подрядчика.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем электроснабжения и электрооборудования

зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола ________    от       .       .  2015  №____   о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется  выполнить техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем электроснабжения и электрооборудования зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

- СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 6 (шести) рабочих дней с момента заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 31.12.2015.

2.2 Место выполнения работ: указано в Приложение №1 к настоящему контракту.

3.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Подрядчик представляет Заказчику ежемесячно, после окончания соответствующего месяца, Акт выполненных работ,  счет и (или) счет-фактуру.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

3.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта указанный Акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

3.5. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ;

4.2.2.Своевременно производить приемку выполненных работ;

4.2.3. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ в рамках настоящего контракта.

4.3.Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами:

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ 6 издание и ПУЭ 7 издание).

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме».

4.3.2. Производить работы в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим контрактом:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ. Выполнять работы в строгом соответствии с графиком, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- в случае возникновения аварийных ситуаций (выхода из строя оборудования) обеспечить выезд на объекты своих представителей вне графика по вызову представителя Заказчика путем подачи заявки. Заявки подаются  Заказчиком посредством электронной почты или по телефону (устно). Для приема заявок при возникновении аварийных ситуаций, Подрядчик предоставляет Заказчику номер диспетчерского телефона и адрес электронной почты. Подрядчик обязан принять заявку в любой день недели и время суток и обеспечить прибытие своего представителя в рабочие дни – в течение 4 часов, в выходные и праздничные дни – в течение 8 часов с момента направления заявки.

- регистрировать в «Журнале профилактического ремонта оборудования» сведения о выполнении работ. Журнал заверяется личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за выполнение работ  от  Подрядчика. Журнал хранится у Заказчика для контроля выполнения работ.

- в случае выхода из строя гарантийного оборудования, составлять заявки на гарантийный ремонт и контролировать его выполнение.

4.3.3. Выполнить работы из своих материалов (расходных материалов),  своими силами и техническими средствами, а также из материалов (расходных материалов), силами и техническими средствами привлеченных им субподрядчиков на условиях, установленных государственным контрактом.

Запасные части для планово-предупредительного ремонта системы энергоснабжения приобретаются за счет средств Заказчика.

4.3.4. Обеспечить во время выполнения работ  соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока выполнения работ.

4.3.5.Предоставить списки лиц, допущенных к работам.

4.3.6. Все виды работ проводить  без отключения инженерных систем зданий и нарушения режимов работы инженерных систем. Допускается для устранения неисправностей, проведения различных профилактических работ отключать отдельные агрегаты, приборы, электрические аппараты с переключением их на резервные источники питания систем энергоснабжения при согласовании с Заказчиком.

Неисправности, выявленные при проведении технического обслуживания, подлежат устранению:

а) немедленно, если неисправность может привести к выводу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов электроснабжения или созданию предпосылок к травмированию (поражению электротоком) персонала Заказчика;

б) в согласованные с Заказчиком сроки, если неисправность не требует срочного устранения, но не более 14 календарных дней.

В целях исключения остановки работы систем на время проведения работ  установить на объекте Заказчика оборудование из своего резерва, соответствующее по техническим и функциональным характеристикам, вышедшего из строя.

4.3.8. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

4.3.9. Проведение плановых измерений в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» осуществлять электролабораторией, имеющей Свидетельство о регистрации,  за счет средств  Подрядчика.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

Оплата работ за месяц  составляет ______________________________________, в том числе НДС_____________________.(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

5.2. Оплата осуществляется ежемесячно, после окончания соответствующего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня  представления  надлежащим образом оформленных указанных документов,  а при наличии Претензии по оформлению документов – после удовлетворения таковой.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

5.4. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет ________ руб.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного разделом 5 настоящего контракта. В таком случае  в документе, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за вычетом суммы неустойки.

Заказчик вправе взыскать неустойку путем удержания суммы неустойки из суммы внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств либо путем направления банку, выдавшему банковскую гарантию, требования об уплате денежной суммы в размере суммы неустойки в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

При этом обязательство Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет _________ руб.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

7.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 7.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч.:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

9.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

9.3. Подтверждение  выполнения обязательств по настоящему контракту,  Стороны оформляют в форме акта сверки взаимных расчетов, подписываемого уполномоченными лицами Сторон.

Для проведения сверки расчетов Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по контракту, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления Стороне считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются действующим законодательством.

9.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5%   начальной (максимальной) цены контракта и составляет 24968,80 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

10.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

–отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса),

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока),

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

-  права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

-   права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

-  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Не допускается включение в условия банковской гарантии:

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц.

10.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после оказания услуг по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки услуг по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки оказанных услуг по контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 31.12.2015, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 12. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ОГРН 1027301177518 Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 Отделение Ульяновск г. Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «__»______2015 г.

№ __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  техническое обслуживание и  планово-предупредительный ремонт системы энергоснабжения и электрического оборудования зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Место выполнения работы по техническому обслуживанию и  планово-предупредительному ремонту системы энергоснабжения и электрического оборудования зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  по адресам.

Таблица №1

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Здание УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 |
| Здание гаража УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, 133 |
| Здание Отдела №1 УФК по Ульяновской области | 433750, Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а; |
| Здание Отдела №2 УФК по Ульяновской области | 433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; |
| Здание Отдела №3 УФК по Ульяновской области | 433400, Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул. Советская, д.3 |
| Здание Отдела №4 УФК по Ульяновской области | 433100, Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3; |
| Здание Отдела №5 УФК по Ульяновской области | 433030, Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4 |
| Здание Отдела №6 УФК по Ульяновской области | 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3; |
| Здание Отдела №7 УФК по Ульяновской области | 433760, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20; |
| Здание Отдела №8 УФК по Ульяновской области | 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д.16; |
| Здание Отдела №9 УФК по Ульяновской области | 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; |
| Здание Отдела №10 УФК по Ульяновской области | 433560, Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; |
| Здание Отдела №11УФК по Ульяновской области | 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, д.3; |
| Здание Отдела №12УФК по Ульяновской области | 433970 Ульяновская обл. р.п.Павловка, ул.50лет.ВЛКСМ,д.10 |
| Здание Отдела №13 УФК по Ульяновской области | 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1-а; |
| Здание Отдела №14 УФК по Ульяновской области | 433380, Ульяновская область, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а |
| Здание Отдела №15 УФК по Ульяновской области | 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133-а; |
| Здание Отдела №16 УФК по Ульяновской области | 433460, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81; |
| Здание Отдела №17 УФК по Ульяновской области | 433240, Ульяновская обл. р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б |
| Здание Отдела №18 УФК по Ульяновской области | 433360, Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24 |
| Здание Отдела №19 УФК по Ульяновской области | 433310, Ульяновская область, п.г.т. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7. |
| Здание Отдела №20 УФК по Ульяновской области | 433610. Ульяновская обл, Цильнинский р-н, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 |
| Здание Отдела №21 УФК по Ульяновской области | 433508,г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210а |
| Здание Отдела №22 УФК по Ульяновской области | 432010 .г.Ульяновск, проезд Сиреневый,11 |
| Помещения отдела УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого 38/16 |

Перечень систем энергоснабжения и электрического оборудования зданий  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, подлежащих техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - оборудование)

Таблица №2

| Наименование | Оборудование |
| --- | --- |
| Здание УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 2 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 2 шт. Распределительный щит РЩ-24 – 17 шт. АВР – 2 шт. Контактор КТ – 6000 - 1 шт. Пускатели электромагнитные – 10 шт. Стабилизатор напряжения 80 кВт 1 фазный – 3 шт. Сетевой фильтр ФСК – 4 шт. Пульт управления электрозадвижек – 2 шт. УЗО - (проверка) – 5 шт. Светильники внутреннего освещения – 1218 шт. Светильники наружного освещения – 67 шт. Контур заземления – 3 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) – 1615 шт. Распределительные коробки – 125 шт. |
| Здание гаража УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1 шт. Распределительный щит РЩ-24 -1 шт. Светильники внутреннего освещения -36 шт. Светильники наружного освещения – 3 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки –25 шт. |
| Здание Отдела №1 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 67 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –99 шт. Распределительные коробки – 35 шт. |
| Здание Отдела №2 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –89 шт. Распределительные коробки – 30 шт. |
| Здание Отдела №3 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 70 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки – 25 шт. |
| Здание Отдела №4 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 66 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. |
| Здание Отдела №5 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 –3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 65 шт. Светильники наружного освещения – 4 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –98 шт. Распределительные коробки – 31 шт. |
| Здание Отдела №6 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 69 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –101 шт. Распределительные коробки – 36 шт. |
| Здание Отдела №7 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 70 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –97 шт. Распределительные коробки – 40 шт. |
| Здание Отдела №8 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 5 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –103 шт. Распределительные коробки – 35 шт. |
| Здание Отдела №9 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 56 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки – 28 шт. |
| Здание Отдела №10 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –98 шт. Распределительные коробки – 34 шт. |
| Здание Отдела №11УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. Стабилизатор напряжения 30 кВт 3-х фазный – 1 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 60 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –90 шт. Распределительные коробки – 32 шт. |
| Здание Отдела №12УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 65 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –25 шт. Распределительные коробки –25 шт. |
| Здание Отдела №13 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 58 шт. Светильники наружного освещения – 4 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –89 шт. Распределительные коробки – 30 шт. |
| Здание Отдела №14 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 68 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –98 шт. Распределительные коробки –32 шт. |
| Здание Отдела №15 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 64 шт. Светильники наружного освещения – 7 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –83 шт. Распределительные коробки – 25 шт. |
| Здание Отдела №16 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный. щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 –3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 59 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –87 шт. |
| Здание Отдела №17 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 60 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –76 шт. Распределительные коробки – 34 шт. |
| Здание Отдела №18 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный. щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 62 шт. Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –78 шт. Распределительные коробки – 28 шт. |
| Здание Отдела №19 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 55 шт. Светильники наружного освещения – 6 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –87 шт. Распределительные коробки – 36 шт. |
| Здание Отдела №20 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 3 шт. УЗО (проверка) – 1 шт. Светильники внутреннего освещения – 58 шт Светильники наружного освещения – 5 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –85 шт. Распределительные коробки – 29 шт. |
| Здание Отдела №21 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 5 шт. Пускатели электромагнитные – 2 шт. УЗО (проверка) – 3 шт. Светильники внутреннего освещения – 63 шт. Светильники наружного освещения – 12 шт. Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –195 шт. Распределительные коробки – 76 шт. |
| Здание Отдела №22 УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 5 шт. Пускатели электромагнитные – 2 шт. УЗО (проверка) -2 шт. Светильники внутреннего освещения – 60 шт. Светильники наружного освещения – 8 шт Контур заземления – 1 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –165 шт. Распределительные коробки – 73 шт. |
| Помещения отдела УФК по Ульяновской области | Вводно-распределительное устройство ВРУ – 1 шт. Главный распределительный щит ГРЩ – 1шт. Распределительный щит РЩ-24 – 4 шт. УЗО (проверка)-2 шт. Светильники внутреннего освещения -65 шт. Электроустановочные изделия (выключатели, розетки) –125 шт. Распределительные коробки – 65 шт. |

Перечень выполняемых  работ.

Таблица №3

| п/п | Перечень и периодичность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1 | Планово-предупредительный ремонт сборок питания, щитов и оборудования электрощитовых с целью обнаружения вышедшего из строя в ходе текущей эксплуатации электротехнического и осветительного оборудования в обслуживаемом здании – ежемесячно. |
| 2 | Контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам; принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях по согласованию с Заказчиком – ежемесячно. |
| 3 | Ревизия и ремонт системы энергоснабжения во всех административных и иных помещениях обслуживаемого здания с целью выявления неисправностей и их устранения (осмотр и чистка открыто проложенных кабелей; проверка и устранение обнаруженных дефектов, устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией; осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложены кабели провода; восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов; проверка заземления, состояния заземления трубных проводок; затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов; проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры; проверка и чистка распределительных коробок; частичная замена участка сети; проверка вводов в аппараты и распределительные щиты) – ежемесячно. |
| 4 | Ревизия, планово-предупредительный ремонт (ППР) щитов и профилактические работы - ежемесячно. |
| 5 | Ревизия, ППР силовых пунктов питания, вводно-распределительных устройств (ВРУ) и профилактические работы – ежемесячно. |
| 6 | Ревизия, ППР сборок магнитных пускателей и профилактические работы – ежемесячно. |
| 7 | Профилактика электроосветительной арматуры во всех помещениях зданий (удаление пыли; проверка креплений; замена ламп (материалы Заказчика)) – ежемесячно. |
| 8 | Выполнение работ по замене дросселей, стартеров, выключателей, розеток, дифференциальных автоматов, устройств защитного отключения (материалы Заказчика), ремонту светильников - при выходе из строя. |
| 9 | Замена предохранителей и плавких вставок (материалы Заказчика) – при выходе из строя. |
| 10 | Выполнение предписаний надзорных органов - по мере поступления в сроки указанные в предписании. |
| 11 | Проведение плановых измерений: -сопротивление изоляции кабелей питающей, распределительной и групповой сети - измерение сопротивления петли фаза-ноль; - измерение сопротивления заземляющих устройств |

ЧАСТЬ V

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта.

| № п/п | Наименование услуг | Коммерческое предложение от 19.01.2015 №12 | Коммерческое предложение от 21.01.2015 №09 | Коммерческое предложение от 21.01.2015 №06 | Средняя цена | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации % | НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем электроснабжения и электрооборудования зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. | 494000,00 | 500012,00 | 504116,00 | 499376,00 | 5087,90 | 1,02 | 499376,00 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций, выполняющих идентичные работы.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;

НМЦК составляет  499376 руб.00коп.